公开招标采购文件

采购项目：三门县人民医院迁建工程一期新院区中心机房建设项目

项目编号：三拓展2018-061号

采购单位：三门县人民医院

采购机构：浙江嘉逸工程项目管理有限公司

行业主管部门：三门县卫生和计划生育局

二○一八年十一月

招标文件目录

第一部分 招标公告·····················································3

第二部分 技术要求··················································   5

第三部分 投标人须知···················································41

一、说明·····················································42

二、招标文件·················································42

三、投标文件·················································42

四、投标文件的递交···········································44

五、开标、评标···············································45

六、授予合同·················································46

七、招标方式与程序···········································46

第四部分 评标方式及评标标准···········································47

第五部分 合同主要条款·················································49

第六部分 应提交的有关格式范例·········································59

第七部分 投标文件格式·················································68

第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，浙江嘉逸工程项目管理有限公司受三门县人民医院 委托就三门县人民医院迁建工程一期新院区中心机房建设项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的国内供应商前来参加投标。具体如下：

- 一、招标项目编号: 三拓展2018- 061号

- 二、项目名称：三门县人民医院迁建工程一期新院区中心机房建设项目

三、招标范围：招标内容主要包括：本次采购项目为三门县人民医院硬件平台。其招标内容主要为：硬件及基础软件的采购、安装调试、系统集成、运行维护和项目验收以及技术培训和售后现场技术服务等。详见招标文件内容。

四、预算金额：298万元

五、交货期：

第一阶段：合同签订后5天内完成详细的需求分析、信息系统建设规划、实施方案设计和测试验收方案、并完成项目硬件和系统软件到货。

第二阶段：设备到货后7天内完成全部系统安装建设，投入试运行。

第三阶段：试运行后运行1个月经验收合格，正式交付使用，进入维护期。

六、投标供应商资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

（二） 投标供应商的特定条件：投标人具有计算机信息系统集成资质叁级及以上资质；

（三）本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的获取

1） 凡有意参加投标者，请于公告发布之日起，至三门县公共资源交易中心网站本项目招标公告发布的页面附件中下载招标文件。三门县公共资源交易中心网址：http://www.smztb.com。

2） 招标文件每套售价300元（报名时缴纳），售后不退。

八、投标文件的递交

1） 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年12月21日9时00分，地点为三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼LED屏幕）。

2） 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3）投标保证金：人民币 30000元整，以现金方式于开标截止期前交至投标现场。

九、联系方式：

采购方联系人：章思顶         联系电话：13506762766

代理方联系人：叶青青              联系电话：13616675043； 传真：0576-83231100

三门县人民医院

浙江嘉逸工程项目管理有限公司

三门县卫生和计划生育局

2018年 11月30日

# 第二部分     采购需求

# 一、项目设备清单

本次采购项目为三门县人民医院硬件平台。其招标内容主要为：硬件及基础软件的采购、安装调试、系统集成、运行维护和项目验收以及技术培训和售后现场技术服务等。投标人需按本招标文件的要求完成系统的设计、产品购买、运输、装卸、现场安装、调试及试运行，并完成系统集成、培训及售后服务等工作。本项目为交钥匙工程，项目涉及的软件系统安装实施、硬件设备系统集成以及其他相关项目实施工作均需在移交前完成。系统安全性须符合有关部门要求，能通过第三方检测验收，采购清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIS数据库服务器1 | 运行HIS数据库 | 2台 |
| 2 | HIS数据库服务器2 | 运行HIS数据库 | 2台 |
| 3 | 虚拟化服务器 | 运行虚拟化 | 6台 |
| 4 | HIS\LIS及应用虚拟化存储 | 存储HIS\LIS及应用虚拟化数据 | 2台 |
| 5 | PACS存储 | 存储PACS数据 | 1套 |
| 6 | 存储交换机 | 服务器与存储链接 | 2台 |
| 7 | 准入及桌管控制系统 | 终端安全防护 | 1套 |
| 8 | 负载均衡 | 链路负载 | 1台 |
| 9 | 堡垒机 | 机房系统安全登入 | 1台 |
| 10 | 综合日志审计平台 | 安全日志分析 | 1套 |
| 11 | 备份一体机 | 备份数据库及虚拟化数据 | 1台 |
| 12 | 设备服务及系统集成 | 对以上所有设备硬件、软件和应用软件等进行系统集成，符合相关国家标准和医疗专网标准，包括常驻维护等，负责设备安装调试、软件集成、使用培训和三年集成服务等 | 1套 |
| 注：虚拟化服务器、HIS\LIS及应用虚拟化存储、PACS存储为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |

# 二、招标参数指标

# 1、HIS数据库服务器1（2台）

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 制造商★ | 国际知名厂商；要求最近三年IDC全球x86服务器市场销售量及金额排名前3位，提供IDC证明 |
| 服务器外型 | 机架式 |
| 服务器高度 | >=4U，标配原厂导轨 |
| CPU类型 | Intel Xeon SP 系列CPU |
| ▲CPU实配规格 | ≥4颗Intel Xeon SP 5120处理器 |
| ▲内存实配规格 | ≥256GB DDR4 2666内存 |
| 内存可扩展数量 | 本地提供≥48个内存槽位 |
| ★内存保护技术 | Advanced ECC先进内存保护技术及联机备用模式,可配置LRDIMM和UDIMM内存 |
| 永久内存/NVDIM | 支持24个NVDIMM，单条16GB，最大384G |
| ★内置硬盘类型 | 支持2.5"热插拔 SAS/SATA/SSD/NVMe硬盘 |
| 内置硬盘实配规格 | ≥2*960G SSD企业级 硬盘，热插拔 |
| 内置硬盘扩展 | ≥8个2.5寸硬盘槽位，可扩展至≥48块2.5寸热插拔硬盘 |
| NVMe硬盘 | 支持20个前置2.5寸可热插拔NVMe PCIe SSD硬盘 |
| 启动盘可选项 | 支持双M.2卡配置Raid1，作为操作系统安装盘；支持SD卡做启动盘 |
| 阵列控制器 | 支持标准PCIe阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/50/6/60, Raid 1/10 ADM 3盘镜像，调整缓存读写比例等功能。≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制； |
| IO扩展插槽 | ≥7个PCI-e 3.0全高插槽，可扩展至≥16个全高标准PCI-e插槽 |
| GPU | 支持4个双宽全长企业级GPU |
| 网卡 | 标配1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡。配置2块2口万兆含SPF模块；配置2块双口16GB光纤HBA卡。3年维保服务 |
| 扩展网卡 | 可选1Gb/10Gb/25Gb/40Gb/100Gb以太网卡或56Gb/100Gb IB/OPA卡 |
| 冗余电源 | 2个1600W铂金版热插拔冗余电源；支持4个电源；支持240VDC |
| 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
| ★远程管理卡 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶。 主板内嵌操作系统导航安装环境，实现无物理光盘介质部署操作系统。内嵌4GB闪存空间，可存放日志及用户数据。 支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况，固件升级等。 免费提供升级工具，无需安装代理即可可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。 支持智能调优，提供预配置文件匹配工作负载* 支持可信硅根，硬件信任根，保护主机固件 支持从iLO5访问IP、阵列配置工具 支持安全引导和安全启动 支持固件检测及恢复 |
| 机箱保护 | 支持机箱入侵检测和安全面板 |
| 售后服务 | 提供原厂商3年7x24x4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |

# 2、HIS数据库服务器2（2台）

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 制造商★ | 国内外知名厂商，要求2014-2016年IDC全球x86服务器市场销售量及金额排名前3位，提供IDC证明 |
| 服务器外型 | 机架式 |
| 服务器高度 | ≥2U，标配原厂导轨 |
| ★CPU型号 | Intel 至强可扩展系列处理器 5118，可支持最高205W处理器，提供截图证明 |
| ▲CPU实配 | ≥2颗 4114 CPU |
| 内存功能 | Advanced ECC、内存在线热备 |
| ▲内存实配规格 | ≥256GB 2666 DDR4 |
| 内存可扩展数量 | 可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大容量3T。 支持TB级别永久性内存，提供内存通道上TB级的数据永久性存储能力，针对数据库和分析工作负载提供更高的效率。 |
| 实配硬盘及托架 | ≥2*960G SSD企业级 硬盘，硬盘托架具备Raid重建时不可拔出硬盘提示指示灯。 |
| 硬盘槽位 | 配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥26个2.5寸热插拔硬盘槽位。 |
| 阵列控制器 | ≥1个标配SAS Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5/6，支持RAID 1 ADM/RAID10 ADM (3盘镜像，调整缓存读写比例等功能)； ≥2GB缓存，可选配4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 出于保护投资的目的，可通过官方选件在未来平滑升级至16SFF以及24SFF机箱配置。 |
| PCI I/O插槽 | 最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽 当配19个3.5寸热插拔硬盘时须提供≥3个标准全高PCIE 3.0插槽。 |
| ▲网卡 | 板载4个千兆以太网卡；配置2端口 16G FC HBA卡*2，配置2端口万兆网卡*2，含万兆模块 要求额外提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡。 |
| GPU | 支持≥3块双宽企业级GPU |
| 接口 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至7个USB接口； 可选支持前面板的Display Port接口； 支持后部独立的管理端口，支持前面板独立管理端口。 |
| ★冗余电源 | 2个≥1600w铂金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金版电源选件 |
| 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
| 工作温度 | 符合ASHARE A4标准，5-45°C标准工作温度 |
| 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，可选配置前面板独立的USB管理端口。 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 |
|  | 支持基于嵌入式管理的硬件性能调优功能，针对延迟敏感型工作负载，可实现CPU在高于额定频率之上的稳定频率输出；可实现利用预配置的配置文件，自动调优内部服务器资源；可实现在更多的处理器内核上启用英特尔睿频技术所提供的更高的性能。 |
|  | 嵌入式管理工具支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况，固件升级等。 |
|  | 免费提供升级工具，无需安装代理即可可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。 |
| 管理芯片安全功能 | 提供基于芯片级别的安全技术，管理芯片原厂商设计和生产，管理芯片功能代码在芯片生产阶段一次性写入； 提供管理芯片运行期间的实时监测，提供防篡改升级、固件安全恢复、固件回滚和固件安全擦除技术，可在监测到威胁时基于上述技术采取处理措施，保护系统安全。 |
| 其它安全选项 | 提供UEFI安全启动； 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 |
| ★售后服务 | 提供原厂商3年7x24x4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |

# 3、虚拟化服务器（6台）

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 制造商★ | 国内外知名厂商，要求2014-2016年IDC全球x86服务器市场销售量及金额排名前3位，提供IDC证明 |
| 服务器外型 | 机架式 |
| 服务器高度 | ≥2U，标配原厂导轨 |
| ★CPU型号 | Intel 至强可扩展系列处理器 5118，可支持最高205W处理器，提供截图证明 |
| ▲CPU实配 | ≥2颗 4114 CPU |
| 内存功能 | Advanced ECC、内存在线热备 |
| ▲内存实配规格 | ≥256GB 2666 DDR4 |
| 内存可扩展数量 | 可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大容量3T。 支持TB级别永久性内存，提供内存通道上TB级的数据永久性存储能力，针对数据库和分析工作负载提供更高的效率。 |
| 实配硬盘及托架 | ≥2*600GB SAS 10k 硬盘，硬盘托架具备Raid重建时不可拔出硬盘提示指示灯。 |
| 硬盘槽位 | 配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥26个2.5寸热插拔硬盘槽位。 |
| 阵列控制器 | ≥1个标配SAS Raid阵列卡（不占用PCIE扩展槽），支持Raid0/1/10/5/6，支持RAID 1 ADM/RAID10 ADM (3盘镜像，调整缓存读写比例等功能)； ≥2GB缓存，可选配4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制； 出于保护投资的目的，可通过官方选件在未来平滑升级至16SFF以及24SFF机箱配置。 |
| PCI I/O插槽 | 最多提供≥8个标准PCIE3.0插槽 当配19个3.5寸热插拔硬盘时须提供≥3个标准全高PCIE 3.0插槽。 |
| ▲网卡 | 板载4个千兆以太网卡；配置2端口 16G FC HBA卡*2，配置2端口万兆网卡*2，含万兆模块 要求额外提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡。 |
| GPU | 支持≥3块双宽企业级GPU |
| 接口 | ≥5个USB3.0接口，最高可扩展至7个USB接口； 可选支持前面板的Display Port接口； 支持后部独立的管理端口，支持前面板独立管理端口。 |
| ★冗余电源 | 2个≥1600w铂金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金版电源选件 |
| 冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
| 工作温度 | 符合ASHARE A4标准，5-45°C标准工作温度 |
| 嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，可选配置前面板独立的USB管理端口。 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶。 |
|  | 支持基于嵌入式管理的硬件性能调优功能，针对延迟敏感型工作负载，可实现CPU在高于额定频率之上的稳定频率输出；可实现利用预配置的配置文件，自动调优内部服务器资源；可实现在更多的处理器内核上启用英特尔睿频技术所提供的更高的性能。 |
|  | 嵌入式管理工具支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况，固件升级等。 |
|  | 免费提供升级工具，无需安装代理即可可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。 |
| 管理芯片安全功能 | 提供基于芯片级别的安全技术，管理芯片原厂商设计和生产，管理芯片功能代码在芯片生产阶段一次性写入； 提供管理芯片运行期间的实时监测，提供防篡改升级、固件安全恢复、固件回滚和固件安全擦除技术，可在监测到威胁时基于上述技术采取处理措施，保护系统安全。 |
| 其它安全选项 | 提供UEFI安全启动； 可配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能。 |
| ★售后服务 | 提供原厂商3年7x24x4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |

# 4、HIS\LIS及应用虚拟化存储（2台）

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制造商★ | 知名存储品牌，非OEM，2017年IDC全球存储市场排名前5位，投标时提供IDC官方网站截图 |
| 2 | 双活架构 | 两台数据库存储必须实现存储数据双活高可用性，实现在距离2KM-10KM的两个机房之间的存储自动无缝切换，数据双份写入，两台存储具有同等业务地位，如单台故障，业务无感知、不中断；不影响医院业务系统应用，实现应用达到RPO=0/RTO=0的保护级别，配置存储双活软件方式实现，也可以通过两台冗余的（单台网关缓存不低于256GB）物理分离长距离的虚拟化网关实现双活（由于网关和存储窜连方式接入，所以网关和存储缓存必须分开计算，不可叠加在一起）， |
| 3 | ▲体系架构 | 统一存储，同时配置NAS文件服务功能和IP SAN、FC SAN模式；全冗余模块化体系结构；统一存储池架构支持LUN、VVOLs及NAS 服务器，分别提供数据块和文件访问服务； 控制器上采用专用ASIC芯片负责数据I/O处理，该芯片具备RAID运算、在线去零和在线去重的功能。 （以上均需提供官网截图） |
| 4 | 闪存优化 | 在闪存介质上支持重复数据删除 必须采用小颗粒度、宽条带化的架构，Cache的Page必须<=16KiB 提供QoS控制，可以控制时延<=0.5ms。 所有SSD盘提供5年硬件无条件保修。 |
| 5 | ▲控制器引擎 | 配置4个完全物理独立的控制器引擎，每个控制器引擎的处理芯片≥6核2.2GHz CPU。本次配置一级缓存≥128GB缓存（非SSD、非卡形式），最大可扩展至500GB，读写缓存比例动态自适应调整，每个控制器引擎架构相同且处理能力须均衡，控制指令和数据的传输通道物理分离，主控芯片也物理分离。 |
| 6 | ▲磁盘配置 | 配置≥12块400G SSD emlc企业级SSD硬盘,12块1.8T 10K SAS硬盘； 必须同时支持SSD、15K SAS、10K SAS和7.2K NL-SAS硬盘： SSD：400GB、480GB、920GB、1.92TB、3.84TB、7.68TB、15.36TB； 15K SAS ：300GB、600GB； 10K SAS：600GB、1.2TB、1.8TB； 2.5寸7.2K NL：2TB； 3.5寸7.2K NL：2TB、4TB、6TB、8TB 最大支持2000块硬盘，最大SSD支持900块；单盘上至少支持RAID 1/5/6三种类型并存。提供截图证明 |
| 7 | 控制器引擎接口 | 配置FC主机接口≥4*16Gbps。 配置2个1GbE 以太口，可用于远程容灾复制或者NAS功能。 可支持最大8个10Gbps iSCSI/FCoE接口 可支持最大4个10GbE NAS接口； |
| 8 | 高可靠性 | 完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障，磁盘阵列系统具有高可靠性，达到99.9999%可用性； |
| 9 | 最大支持SAN主机数 | ≥2000，本次配置双控制器（一个HA对）2048个主机支持 |
| 10 | 管理软件 | 配置精简功能，精简回收颗粒度≤16KB；配置在线重删和压缩，每个LUN可以单独开启重删或压缩功能；配置数据克隆功能；配置快照功能，快照无需预留空间，同时支持CoW和RoW两种快照机制；配置专用性能监控分析软件和图形界面管理软件；配置高级图形化报表软件，可以定制历史运行数据的图形化报表；配置专用管理工作站和含诊断工具；本次配置软件必须完全符合存储容量，并且提供正版的许可序列号及官方合法授权。 |
| 11 | 故障恢复 | 采用高速多对多SSD盘故障恢复方式，提高恢复速度的同时，可保证SSD盘恢复期间应用的性能；无专用指定热备盘，重建全局并发；热备空间和空闲空间可以作为SSD盘的OP超配空间，以增加SSD盘的寿命。 |
| 12 | 数据一致性检测 | 从主机端口到SSD盘全路径支持业界标准的T10-PI数据一致性检测，保障数据的一致性。T10-PI功能由硬件芯片实现、不影响性能。 |
| 13 | 阵列高可用集群功能 | 配置阵列HA群集功能。在不额外增加网关的情况下可以实现和同厂商的高端型号存储组成阵列高可用集群，在一台阵列故障的情况下，主机I/O访问可以无缝切换到另外一台阵列而不会中断业务，要求支持VMWare、Windows Serve、Linux、AIX、HP-UX、Solaris和MS Hyper-V等平台。 要求在同城实现阵列HA集群功能的情况下，同时可以支持3DC容灾。提供证明材料 |
| 14 | 横向扩展 | 通过横向扩展，可扩展到16个独立控制器引擎提供证明材料 |
| 15 | 管理分区 | 配置128个以上的管理分区（块设备）。 |
| 16 | ★CDP数据保护 | 配置基于时间点的CDP数据保护/恢复功能软件；提供图形化管理 可以将存储里的数据直接备份到二级存储、虚拟带库或其他服务器上，单卷快照数量≥1024，可将快照数据进行基于时间点的数据恢复到原存储阵列和其他存储阵列，该功能必须支持物理机平台下的Oracle、SQL Server、VMware和SAP HANA。提供截图证明 |
| 17 | 生态系统集成 | 无缝集成VMWARE SRM功能，提供VAAI/VASA接口，支持vVOL功能，提供vCenter Plugin。原生的VMWARE认证vMSC解决方案，无需网关等额外附加设备。支持Windows、Linux、VMware、HP-UX、AIX、Solaris、MAC OS、OpenVMS等主流操作系统，提供Openstack Cinder Driver, 支持Cinder中的包括Qos, Volume Replication, Consistency Group功能在内的所有17项功能 。 |
|  | 技术服务 | 提供原厂商软件与硬件三年原厂7*24保修和售后服务。交货时提供三年原厂质保证明;硬盘维修，原硬盘客户保留； |

# 5、PACS存储（1套）

| PACS文件处理系统 |  |
| --- | --- |
| 指标项 | 技术规格要求 |
| 设备制造商▲ | 国际知名主流品牌产品，非OEM，具有自主知识产权,与PACS存储统一品牌。 |
| 数据接入 | 为PACS系统提供统一的数据接入，提供文件数据服务，能够提供丰富的接口协议，能够统一管理各种类型存储模块。配置NFS/CIFS/FTP/NDMP等协议接口，为数据内容平台提供访问接口。 |
| 文件存储能力 | 最大支持文件数量不小于4亿个；单个文件系统可以最大支持1PB |
| ★接口协议 | 配置REST协议，能够连接二级云平台存储。提供截图证明 |
| ★数据保护 | 配置数据保护功能，对文件数据内容过程数据和归档数据进行复制保护，能够将数据从闪存存储复制到云平台存储。数据保护功能通过文件处理网关自身功能自动（无需人工干预）完成，无需添加外置控制器或者外置软件，对文件数据进行充分保护。 配置故障恢复功能，网关故障时，更换网关可以从云平台存储恢复内容； 配置版本功能，发生人为错误时可以恢复历史内容版本。提供截图证明 |
| 数据移动 | 配置数据移动策略管理功能，能够灵活的定义数据移动策略，当满足移动策略，文件数据自动从一级闪存存储搬迁到云平台存储平台，并在本地留有指针，搬迁和数据访问过程对应用透明，无需改变现有应用架构、无需对现有应用进行开发。提供截图证明 |
| 第三方数据迁移 | 支持从第三方文件系统在线迁移数据 |
| ▲管理软件 | 必须提供相应的网络存储设备管理软件，可通过管理软件集中管控。能通过WEB、控制台、GUI界面等多种方式对存储系统进行管理、调整和监控 |
| PACS平台存储节点 |  |
| 整体架构 | 整体架构采用访问节点多节点集群和存储节点，支持包括SAN存储、专有存储或Cloud架构方式，为确保节点之间的兼容性和责任要求，所有产品必须来自于同一厂商产品 |
| ▲访问节点配置 | 访问节点支持虚拟机和物理设备方式部署，提供多协议接口和元数据管理； 采用多个节点负载均衡并行架构以便后续业务扩展，扩容时业务不中断； 本次配置产品化的硬件处理节点，≥4个冗余节点，集群最大节点数量≥80个； 每节点配置≥2个6核CPU，≥64GB缓存，≥4个万兆以太网口，≥6块4TB硬盘 ； 配置两台冗余的节点互联交换机，要求交换机支持IP协议。 |
| 访问节点接口协议 | 配置NFS, CIFS, HTTP, WebDAV, REST协议支持功能； 支持灵活的协议以兼容不同的影像应用接口需求，特别是REST、S3等HTTP/HTTPS接口访问方式，以满足未来影像云平台需求。 |
| 访问节点扩展性 | 为了支持后续支持医院越来越多的影像数据，最大可扩展容量≥400PB；单个平台节点支持不小于8亿个文件，多节点集群架构可管理不小于640亿个文件 |
| ★存储节点架构 | 采用高密度专用对象存储节点，支持多个存储节点并发访问并可在线扩展；配置万兆IP接口利用S3云存储协议和云存储平台无缝兼容。提供截图证明 |
| 存储节点容量扩展★ | 存储节点可扩展到≥5.7PB裸容量； 存储节点最大可扩展954个6TB高密度磁盘。 且存储节点扩容或增加存储节点自服务，无需复杂的RAID配置和磁盘映射。提供截图证明 |
| ★存储节点高可用性 | 提供大容量和高密度的空间，提供专用的对象存储数据保护技术，支持任意6个磁盘同时故障, 提高数据高可用性； 利用所有磁盘的可用空间作为热备，无需单独热备盘，实现更快速的数据重建。提供截图证明 |
| 存储节点类型支持 | 支持不同存储节点提供不同的性价比和密度, 保证后续容量和性能扩展的灵活性； 支持内置磁盘、SAN存储、专有对象存储或公有云存储(AWS S3, Azure, Google等)等存储空间 |
| ★配置容量 | 本次配置实际裸容量≥165TB；可用容量≥129TB |
| ★多租户 | 提供多租户功能，支持不小于1000个租户的管理； 每个租户有独立的配额和管理权限，实现隔离，提供截图证明 |
| ★影像数据分层 | 影像云存储需要实现数据分层以提高空间效率。对于非活跃的数据支持数据分层，将数据分层迁移到以下支持的设备: 将数据分层到支持磁盘下电的存储区域，进行下电保存，并保证此数据文件始终实时在线，随时可被客户端调用； 可压缩后分层到外部NFS或Cloud云存储(AWS S3, Google, Azure)空间，实现混合云架构。提供截图证明 |
| 影像数据完整性 | 存放在影像云存储的数据都需要通过对文件内容进行哈希算法打上唯一的标识，以实现数据的完整性校验，并保证数据防篡改。 |
| 影像数据存放 | 配置重复数据删除和数据压缩功能，以提供海量文件存放的空间利用率，减少整体成本。 |
| ★影像数据保护 | 配置文件内容多副本保存功能，至少支持3份数据存放；可以根据文件内容的唯一标识检测数据的真实性和完整性，并自动修复损坏的数据； 支持Active-Active的云存储数据复制技术，保证站点级容灾及快速故障恢复。提供截图证明 |
| ★数据免备份 | 配置版本管理功能，可以保留历史版本的文件，可以根据用户的需求恢复删除或误修改的文件。提供截图证明 |
| 元数据管理 | 应用可自定义影像文件的元数据，将影像数据库字段写入文件的元数据，元数据建立索引，当需要时可对元数据快速查找和跨平台访问。 |
| 自动更新 | 配置设备自动更新及扩容，可以在不停机且不影响前端业务的情况下自动更新设备 |
| 管理软件 | 提供相应的网络存储设备管理软件，可通过管理软件集中管控; 能通过WEB、控制台、GUI界面等多种方式对存储系统进行管理、调整和监控； 提供管理API，供应用软件管理平台调用。 |
| 服务标准 | 提供3年7*24原厂维保服务； |

# 6、存储交换机（2台）

| 指标项 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 国际知名品牌 |
| ▲端口配置 | 24端口16Gbps光纤交换机，当前激活24端口，配置22个16Gb/s 短波SFP模块，2个支持25KM的长波SFP模块 |
| ▲软件配置 | 配置Web Tools、Zoning、级联软件许可 |
| 服务 | 提供3年7×24小时原厂商质保服务。 |

# 7、准入及桌管控制系统（1套）

| 网络准入管理系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标项 |  |  | 功能描述 |
| 基本要求 | 系统要求 |  | 具有独立自主知识产权，须为标准机架式硬件产品，除自身硬件设备外，产品功能的实现无需额外增加服务器等设备。 |
|  | 性能要求 | ▲ | 标准配置6个1000MBASE-T接口，每秒事务数（TPS）：≥1000（次/秒），最大吞吐量：≥500Mbps，最大并发连接数：1000（条）；最大支持1000个点。及配置500个点桌面管理软件 |
|  | 高可用性 |  | - 准入设备必须具备HA模式，HA须支持主备机心跳IP检测及虚地址管理模式，支持vrrp管理模式。 - 提供第三方监控平台，在出现重大异常情况时能及时通知网络设备放开网络。 |
|  | 语言支持 |  | 支持终端客户端、web显示的中英文双语切换（功能截图） |
|  | 终端部署 |  | - 准入设备应至少提供安全客户端（Agent）、安全控件、无客户端等多种可供自定义部署、管理模式。（功能截图） - 安全客户端模式部署时，客户端程序应支持功能定制，以降低系统资源耗用，提升客户端兼容性。 |
| 准入 架构 | 终端发现 | ★ | - 能够实时监测并发现接入内网的PC、平板电脑、智能手机、IP设备等终端，能够在第一时间隔离阻断并通知管理员。（功能截图） - 对自动发现的终端能够按照类别自动归类，以方便网络终端的统计管理。（功能截图） |
|  | 准入技术 | ★ | - 准入设备须原生支持802.1x标准协议，无需第三方RADIUS服务器支持。 - 准入设备支持基于多厂商Virtual Gateway的VLAN隔离技术，实现无客户端环境下端口级准入控制。（功能截图） - 准入设备支持基于策略路由技术的准入控制模式，入网设备在访问网内关键资源时，将被强制隔离、引导至认证管理页面，同时支持交换机接口动态VLAN下发、端口隔离模式的网络边界管理。（功能截图） - 单台准入设备可支持至少2个核心交换机进行策略路由准入控制。 - 准入设备可支持端口镜像准入技术，通过对交换机镜像数据的实时分析，能够及时发现并阻断非授权终端的接入。 - 支持使用802.1x MAC认证时，记录详细的认证信息，包括:认证的时间、认证类型、认证的MAC、认证是否成功等，并支持报表记录。 |
|  | 定向引导 | ★ | - 支持终端入网IE重定向引导，当用户访问网页时能够自动转向到指定的页面或地址，并支持http代理及多重重定向引导。 - 可根据用户的实际环境自定义非80端口的Web服务端口号及用户重定向引导。 - 能通过浏览器完成身份认证、控件安装、设备注册、安全检查、检查结果展现等全流程引导管理。（功能截图） - 具有Mac OS、Linux、iOS、Android等系统专属客户端，支持认证引导和准入管理。（功能截图） |
| 边界 管理 | IP/MAC绑定 |  | 具有入网设备自动学习功能，支持IP/MAC/端口三者强制绑定，以及违规终端VLAN隔离机制，防止终端仿冒IP接入网络或移动设备位置。 |
|  | 主机防火墙 |  | - 终端在准入通过后访问域严格收管理员策略控制 - 同网段终端无法互相访问，做到精确到端口的高安全性控制 |
| 设备私接管理 | NAT设备 | ★ | - 具有NAT识别和检测机制能够及时发现网内私接的小路由器、无线AP、随身WIFI等NAT设备，帮助清查通过网中网隐藏的真实网络终端。（功能截图） - 对通过NAT入网的计算机可以实现准入控制、安全评估和修复等流程化管理 |
|  | Hub管理 |  | - 能够发现内网私接的Hub、傻瓜交换机等非网管设备，当多台计算机通过Hub接入网络时，能够及时产生告警通知管理员。 - 准入设备能够采用VLAN隔离、逻辑关闭端口等方式禁止Hub下联计算机接入网络。（功能截图） - 支持Hub下多个终端需分别认证才能入网和只需一台认证即可全部入网两种认证机制。 |
| 网络 管理 | 设备识别 |  | - 支持自动识别网络设备类型，包括：交换机、路由器、防火墙等，并按照类别自动进行归类。 - 支持设备管理模板的定义功能，能够通过SNMP、SSH、TELNET等方式自动、批量添加网络设备。 |
|  | 终端网络拓扑 | ★ | - 准入设备支持交换机到终端计算机的网络拓扑管理功能，能够自动绘制出网络拓扑图。（功能截图） - 能够在拓扑图上选取设备查看其基本状态信息、设备型号、所处位置、子节点、路由表、ARP表等信息。（功能截图） - 支持在界面上提供对该网络设备进行TELNET、SSH等管理。（功能截图） |
|  | 交换机状态展现 |  | - 支持可网管型交换机面板图形化展现各接口状态（up、down、trunk等），以及各接口下联的终端详细信息（IP、地址、MAC地址等）。 - 能够支持自上而下逐级查找终端的具体位置、安全状态、认证用户、上下线时间等信息。 |
|  | AP联动管理 |  | 能够与主流的AP设备深度联动，支持AP控制器面板的图形展现，包括AP连接状态、下联终端信息（IP地址、MAC地址等）等。 |
|  | DHCP中继 |  | - 能提供稳定的DHCP服务，并可以通过DHCP二次地址分配机制实现安全准入管理，支持交换机中继认证方式。 - 能够根据用户、IP/MAC绑定信息等条件，为指定终端设备分配特定的IP地址。 - 支持DHCP服务器筛选，防止非法DHCP服务器分发错误地址 |
|  | DHCP地址释放 |  | 支持DHCP通过管理服务器手动操作，主动进行某台主机的IP地址释放。实现IP地址充分利用。 |
| 移动 终端 管理 | 终端识别 |  | 支持当前主流智能终端设备的安全准入控制，能够自动识别主流手机、智能终端等设备，并自动进行分类。 |
|  | 移动终端入网 | ★ | - 提供独立的智能终端入网引导界面的自主定制功能，至少包括界面标题、界面LOGO、界面说明文字等。 - 能够提供移动终端入网的设备注册功能。（功能截图） |
| 认证 管理 | 联动认证 |  | 能够全面结合用户已有的认证或业务系统，可以与RADIUS、LDAP、STMP/POP等采用标准协议的系统做深度联动认证。 |
|  | AD域单点登录 |  | - 能够与用户现有的AD域相结合，当用户登录到AD域后，无需二次认证即可入网，避免多次认证的繁琐流程。 - 当用户未登录到AD域时，该终端将一直被隔离，该状态下只有通过IE页面进行认证才能够入网。 |
|  | 证书认证 |  | 支持至少2个以上的根证书。终端用户认证时，自动进行认证证书的根证书匹配 |
|  | 短信认证 |  | 支持短信认证模式，用户在登记入网手机号码后，能够在手机上接收到入网的短信验证码，并在IE页面上利用短信验证码认证入网。 |
|  | 微信认证 |  | 通过关注微信公众号放行移动终端入网 |
|  | 接入审核 |  | 能够针对不同的角色或设备类别有选择的开启入网审核功能，待审核的用户或设备必须经过管理员审批才能入网。 |
|  | 认证控制 |  | 支持对认证时间段、IP段控制限制某类（角色）账户只能在指定的时间段、IP段认证。 |
|  | 自助账号申请 |  | 支持用户在认证页面自行进行账号的申请。用户可自行提交用户名、密码、姓名、电话、部门、E-Mail等信息。管理员审核通过后，用户即可使用该账号进行认证。有效解决用户账号和密码创建和分发的困难。 |
| 来宾管理 | 来宾角色 |  | 能够提供来宾角色选择，能够设定来宾设备的访问权限和入网时长 |
|  | 来宾码认证 |  | 提供临时入网码，支持来宾设备与受访人员进行一对一绑定功能 |
|  | 二维码认证 |  | 通过扫描二维码进行来宾入网管理（功能截图） |
|  | 来宾使用报表 |  | 生成来宾分配、来宾入网等动态审计报表 |
| 终端 安全 管理 | 安全检查库 | ★ | 准入设备须提供系统安全配置、用户行为规范等类别检查项，至少提供24种以上安全检查项。（功能截图） |
|  | 系统补丁 |  | 准入设备具有完整的补丁管理子系统，无需第三方补丁服务器支持，自身即可以提供完整的流程化补丁管理，包括同步更新、补丁分类、补丁分发、补丁报表等功能。 能够在IE页面进行入网终端的补丁检查，补丁均划分为严重、重要、中等的类别，能够在IE页面显示出检查结果。 |
|  | 防病毒软件 |  | 能够在IE页面检查出终端的杀毒软件情况，支持主流的20种以上的杀毒软件检查，包括微软MSE、可牛、Avast等，支持杀毒软件版本、病毒库和运行情况的检查，能够在IE页面显示出检查结果。 |
|  | Windows 组策略检测 |  | windows密码策略、屏保、共享目录、弱口令、防火墙、网卡配置等系统策略进行检查和修复 |
|  | 计算机 健康性检测 |  | 对终端的磁盘使用率、垃圾文件、IE主页、网络监听端口等安全性配置进行检查和修复 |
|  | 自定义安全检查 |  | 通过检测终端文件路径、指定文件版本、大小、MD5，注册表的项、注册表值，进程，服务名称、服务状态，进行检查。通过安装包运行、访问站点、开关服务、关闭进程、执行文件、删除文件、修改注册表进行修复。可以灵活的全访问的对终端进行安全检查和修复。（功能截图） |
|  | 终端安全加固 |  | 能够通过傻瓜式的漏洞修复模式为用户提供简单、形象的漏洞自我修复功能，完全不需要管理员的介入即可完成终端安全风险项修补。 |
|  | 桌管系统联动 |  | 能够在IE页面检查出主流的桌面管理系统（包括Landesk、北信源、威盾、盈高、圣博润等）客户端是否安装并正常运行，能够在IE页面显示出检查结果。 |
| 资源 管理 | 软件检查 |  | - 通过安全检查检测终端软件安装、使用状态 - 自动强制为终端安装软件 - 软件产品授权，支持进行windows、office、WPS的产品授权信息进行检查（功能截图） |
|  | IP地址管理 |  | - 提供IP地址分配表，能够通过图示直观的查看各网段中未分配、开机、关机的数量和分布情况。 - 能够直接、快捷的查看全网终端历史上线、下线、在线时长等详细的IP使用情况。 |
|  | 能耗管理 |  | 提供未关机终端自动统计功能，并能够按照部门、时间段等条件生成统计报表。 |
| 运维 管理 | 移动终端管理 |  | 移动端管理平台可实现设备快速定位、设备审核、实时报警监控、小助手确认码生成、准入控制器管理、平台基本信息、关机与重启（功能截图） |
|  | 管理角色控制 |  | 准入设备须采用系统管理员、安全管理员、审计员三权分立机制，防止单个角色管理者权限滥用。 |
|  | 网络诊断工具 |  | 支持通过Web管理界面提供ping、抓包、traceroute、nslookup等功能，并可以设置命令参数进行相关调试。 |
|  | 消息群发 |  | 能够支持在指定的一台或者多台终端计算机上产生桌面消息通知，该消息会立即弹出在用户桌面上，对用户进行提醒。 |
|  | 软件分发 |  | - 准入设备应具有软件分发和部署功能，管理员可以预定义软件分发的路径、运行参数、是否执行等任务策略，以提升软件部署效率。 - 能够自动判断并统计软件分发、部署的成功率，支持进程、注册表、安装路径等多种参数的组合判断。 |
| 报警 报表 管理 | 虚拟监控台 | ★ | 为了方便管理员从整体上把握网络安全态势，系统提供虚拟监控台功能。通过集中的仪表、数值显示快速进行安全态势的把握，主要包括：报警、安全风险等级、全网终端数、清理终端数、安检和规律、安检项状态分布。（提供功能截图） |
|  | 安全管理报表 |  | - 准入设备后台能够按周、月、年统计安全状况走势图。 - 准入设备后台提供每日入网报告、每周入网报告、每月入网报告。 |
|  | 报警信息 |  | - 可以提供紧急、重要、次要、提示等多个级别自定义报警模式。 - 支持系统报警、网络报警、终端报警等类别，超过20种以上自定义报警类型。 - 支持Syslog报警信息的定向输出。 |
|  | 报警提醒 |  | 准入设备能够以邮件、手机短信、页面消息等多种报警方式提醒管理员各种安全异常状态。 |
| 产品授权及服务 |  |  | 提供原厂商针对本项目的授权函及至少三年的售后服务承诺函。 |
| 资质要求 |  |  | - 公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 - 国家保密局《涉密信息系统产品检测证书（网络访问控制产品）》 - 国家版权局《计算机软件著作权登记证书》 - 国家知识产权局产品专利2项及以上 - 商用密码产品销售许可证 |

# 8、负载均衡（1台）

| - 指标 | - 要求 |
| --- | --- |
| 产品形态 | 需采用独立的专用硬件AD应用交付设备，而非通过添加功能模块的方式实现 |
| 网络接口▲ | 千兆电口≥6个； 千兆光口≥2个； |
| 内存 | 系统内存≥4GB |
| 硬盘 | 提供SSD固态硬盘，硬盘容量≥128 GB |
| 操作系统 | 需采用专用64位操作系统，不得使用基于Linux或Windows的操作平台 |
| 整机性能▲ | L4吞吐量≥8Gbps； L4并发会话数≥3500,000； L4新建能力≥133,000CPS； L7新建能力≥55,000RPS |
| - 部署 | - 支持串接部署方式和旁路部署方式，支持三角传输模式。 |
| - 多合一功能集成 | - 提供针对多条出口线路的链路负载均衡功能，实现inbound和outbound流量的均衡调度，以及链路之间的冗余互备。 - 提供针对L4/L7内容交换的服务器负载均衡功能，可在单一设备上支持多个应用和服务器集群，可以根据多种算法和要求分配用户的请求。 - 提供针对多站点业务发布的全局负载均衡功能，通过智能DNS等机制实现内外网用户对多个数据中心的最优接入路径选择 - ★单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡、服务器负载均衡的功能。以上功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权。（提供设备操作界面截图证明材料) |
| - 负载均衡算法 | - 支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、优先级等算法。 |
| - 可编程流量控制 | - 通过某种编程语言（如lua）实现自定义的流量编排，对TCP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作。 |
| - 链路负载均衡★ | - 支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式。 - 支持对不少于200条的线路进行流量负载均衡 - 支持三明治架构，对防火墙、IPS、行为管理等网络设备进行流量负载均衡和故障切换，使以上网络设备获得Active-Active运行和的能力。 - 支持基于五元组条件（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口，传输层协议号）来进行出站访问的流量调度分发。 - 支持基于管理员自定义时间计划来进行出站访问的流量调度分发。内置完备的IP地址库，无需手动导入并支持自动更新，查看并编辑各国家、国内各省份的IP地址段和国内各大运营商IP地址段，并可灵活匹配IP地址库进行流量调度分发，实现链路负载功能 - 支持基于访问目标域名的链路负载，可根据访问的目标域名进行链路选择。（提供设备操作界面截图证明材料） - 内置国外域名地址库，国外域名不少于10万条，支持自动更新。可将访问国外域名的请求分发至指定线路，实现对国外域名访问的优化，提升用户体验。 - 支持应用引流可识别游戏、视频、网银等应用，并根据应用类型进行流量调度分发。 - 支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。（提供设备操作界面截图证明材料） - 支持DNS内网记录，包含A、AAAA、CNAME、MX和TXT等类型，可识别内网用户并对其DNS请求直接返回相应结果； - 支持智能DNS解析功能，实现外网用户访问内网业务系统的最优路径选择。 - 支持基于链路负荷情况的繁忙保护机制，能根据链路的上行/下行带宽占用率情况执行对出站/入站流量的高级调度策略。（提供设备操作界面截图证明材料） - 支持多种链路检测方法，能够通过PING、TCP、HTTP等方式监控链路的连通性，当某一条链路故障时，可将访问流量切换到其它链路，保障用户业务的持久通畅。 |
| - 服务器负载均衡 | - 支持源IP、Cookie（插入/被动/改写）、HTTP-Header、SSL Session ID等多种会话保持机制。 - 支持常见的主动式健康检查功能，提供基于SNMP、ICMP、TCP/UDP、FTP、HTTP、DNS、RADIUS，ORACLE/MSSQL/MYSQL数据库等多种类型的探测判断机制。 - 支持用户自定义方式的健康检查，支持多种编程语言（如Python、Java等），用户可根据节点运行的实际业务流程来编写代码，检查业务处理逻辑是否正常。 - 支持节点智能恢复，当节点出现故障时，负载均衡能自动重启服务器上的相关进程或重启服务器，使其恢复正常状态并继续提供服务；如无法使其恢复正常，则将其从节点池中移除，保证业务正常访问。 - 支持被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规HTTP应用可配置基于反映URL失效的HTTP响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于RST关闭连接和零窗口等异常TCP传输行为的观测判断机制。 - 支持面向服务器健康度的弹性调控机制，可通过监控业务流中的TCP传输异常来衡量服务器节点的有效性，尝试对性能不足的服务器临时开启过载保护，动态调节服务器的负载。 - 支持主动探测方式与被动观测方式结合使用的服务器健康检查手段，以便适应各种复杂应用交互流程，保障业务系统的高可用性。 - 支持配置每台的服务器最大连接限制和新建连接限制，以及单个特定用户或者一个用户组中所有用户访问指定应用服务的并发连接总数限制，避免应用系统的服务器过载。 - 对于超过服务器的连接数上限或者请求数上限的新建连接缓存起来放入队列中，后续分批逐步发送给服务器，而不是直接丢弃数据包 - 可通过读写分离等技术手段实现数据库负载均衡，至少包括MySQL、Oracle、MSSQL等类型的数据库。以MySQL为例，通过对数据库操作请求做内容解析，将其中的写操作调度到指定服务器，读操作则调度到所有节点，提高数据库资源使用率，无需在服务器上安装任何插件。 - 对于非HTTP协议的长连接应用，可通过分析议特征来识别消息的开始和截止，以消息为对象进行七层负载均衡，而非传统基于连接的四层负载均衡。 |
| - 业务交付优化 | - 支持HTTP缓存功能，利用内存Cache缓存用户频繁访问的web内容，降低后台服务器的负载压力,提升用户访问的响应速度。 - 支持HTTP压缩功能，采用工业标准的GZIP或Deflate算法来压缩HTTP数据，从而减少传输数据量并降低带宽消耗，缩短客户端访问的下载等待时间。 - 支持TCP连接复用功能，利用HTTP连接池机制，将来自客户端的多个请求合并成一个连接发送到服务器，减少服务器端的工作负荷，并提升业务效率。 - 支持SSL卸载功能，卸除服务器端的密集型运算任务，释放服务器计算资源，并提升SSL业务的处理速度； - 支持SSL加密功能，可将普通流量加密以适配需要通过SSL/TLS协议才能访问的服务器； - 同时ECDSA和RSA算法对Oracle数据库、SQL server数据库和Web logic中间件的关键性能指标监控（如SQL执行速率、SQL解析命中率、数据库IO时延、任务平均排队时间等），并通过报表的形式多维度实时展现关键性能参数，提供历史健康状态分析。界面友好直观，无需在服务器上安装任何插件，不会对网络造成任何影响。 支持非对称式部署的TCP协议优化技术，提升远端用户访问应用服务的速度。无需在用户终端或应用服务器上安装任何插件和软件，不受操作系统类型、浏览器版本等兼容性因素限制，并且用户首次访问应用服务即可产生加速效果。 支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升web页面加载速度。无需改动服务器端的图片源文件，可根据浏览器种类自动识别转换类型，将图片转换为对应支持的Web或JPEG格式，优化加速效果。 |
| - 安全加固 | ★支持全代理模式的设备部署与业务处理，提供正向代理和反向代理功能，不允许客户端与服务器直接建立连接，由设备分别与其建立连接并提供代理访问，有效降低服务器的安全风险。至少支持HTTP和socks5等代理协议。（提供设备操作界面截图证明材料，提供实际的功能测试报告) 支持四七层DDoS攻击防护：ICMP-Flood、SYN-Flood、UDP-Flood、DNS Query Flood、Script-Flood 、TCP全连接攻击、并发连接耗尽攻击、SSL-Flood、HTTP Flood、CC攻击、慢速攻击、Smurf 攻击、Fraggle 攻击、ARP/ND等攻击防护。 - 支持实时漏洞被动检测功能，通过对实时流量进行安全性分析的方式而非主动对服务器发起扫描来评估业务系统的漏洞风险，结合黑客攻击 - 行为进行关联分析，帮助用户找到真正存在高风险的安全薄弱环节，并通过报表的方式展现安全风险和解决方法。 |
| - 高可用性 | - 支持双机热备部署方式，可自动同步配置并提供连接会话的镜像功能，实现无缝故障切换； - 支持高可用集群N+M部署方式，单集群支持至少8台设备，可自动同步配置并提供连接会话的镜像功能，实现无缝故障切换； |
| - VMware虚拟化平台联动 | - 支持与VMware vSphere服务器虚拟化环境深度结合，提供VMware vCenter的插件，可以实现在vCenter上管理负载均衡设备，自动同步配置。 - 支持与VMware vCenter联动，可根据业务高峰期与空闲时段进行主动判断，针对应用系统的虚拟机负荷（例如服务发连接数、CPU阈值等信息）进行实时调整，通过动态增加或关闭虚拟机以调整业务资源（无需额外购买VMware Lisence） - 支持智能的托管处理机制，可针对应用假死、虚拟机宕机等业务不可用情况，自动通知vCenter重启虚拟机进行恢复业务（无需额外购买VMware Lisence），并通过短信、邮件等形式及时告知管理员，提升IT部门应急响应能力 |
| - 设备虚拟化 | - 一台物理设备可从逻辑上划分为多台虚拟设备，各虚拟设备拥有独立的计算资源和网络资源，各虚拟设备可运行不同软件版本，虚拟设备重启或升级时不影响其他虚拟设备的正常运行，虚拟设备宕机可自动重启。 |
| - 运维管理 | - 支持全中文管理界面和HTTPS方式登录、用户角色管理、多级授权管理。 - 支持SNMP v1/v2c/v3，标准MIB库和自定义库，可接受第三方网管平台的管理 - ★支持应用配置模版功能，提供WebLogic、WebSphere、Oracle等主流商业应用的配置模版，管理员可直接套用完成应用系统的部署上线，简化配置与调试工作（提供设备操作界面截图证明材料） IPv6支持双栈模式，支持NAT46、NAT64、NAT66等协议转换 内置智能告警系统, 支持E-mail、短信、SNMP Trap三种告警方式，管理员可基于业务安全所关注方面来选择告警触发事件与对应的告警方式，当业务网络环境中发生问题时（如服务器宕机、网络攻击、链路中断等故障场景），即会自动向管理员发送告警信息。 设备内置数据中心，支持自动订阅和手动生成两种方式输出PDF格式的报表。报表可对链路和服务器的稳定性进行统计，可查询服务器的异常状态信息，并提供对故障原因的分析。 支持全局数据中心智能DNS统计，包括访问次数统计及按照Local DNS来源统计；支持统计虚拟服务和真实服务器的流量、访问次数、并发连接数，并可统计URL页面的平均响应时间。 - 支持标准的RESTful和SOAP等形式的API接口，可提供Python和Java的SDK工具，可实现与第三方应用平台的集成与二次开发。 |
| - 资质要求★ | - 所投产品具备《计算机软件著作权登记证书》 - 所投产品具备《IPv6 Ready Phase-2金色认证证书》 - 设备生产商的负载均衡类产品在近三年市场占有率达到过前三名（提供如IDC、Frost&Sullivand等第三方机构的市场统计报告） - 所投产品具备国家工业和信息化部颁发的《电信设备进网许可证》 |
| - 售后服务 | 要求提供3年原厂维保，中标后签订合同前提供原厂商质保函 |
| - 备注 | 中标后三个工作日内，提供样机进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同签定流程，测试中发现虚假应标的将予以废标处理。 |

# 9、堡垒机（1台）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★产品资质 | 产品需获得公安部产品销售许可证 |
|  | 产品需获得国家涉密产品资质证书 |
|  | 产品通过中国信息安全认证中心检测并获得证书 |
|  | 厂家需具备产品自主知识产权，禁止OEM贴牌投标； |
| 硬件要求▲ | 软硬件一体化产品，1U、磁盘空间不少于1T、至少配备6个100/1000M自适应电口 |
|  | 可管理设备数量≥100个，运维用户无限制 |
|  | 单台堡垒机字符类并发会话≥100个、图形类并发会话≥20个 |
|  | ★系统须安装在专用的CF卡或固态盘中，审计数据存储在磁盘中，防止操作系统故障导致审计数据丢失。（须提供真实硬件结构图证明并加盖原厂公章） |
|  | 设备采用旁路部署，不得影响业务环境；须支持HA主备模式，管理口和心跳口须支持多链路端口绑定功能，防止单网卡或单线故障。（须提供功能截图并加盖原厂公章） |
|  | 支持多台堡垒机异地备份部署，每台设备都能提供运维和审计服务，配置数据自动同步 |
|  | ★支持集群部署模式，中心采用HA，节点可以横向扩展，实现统一登录入口、统一配置同步、审计日志集中存储、实时会话集中监控，以满足业务增长需求。（须提供功能截图并加盖原厂公章） |
| 用户管理要求 | 支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理 |
|  | 支持用户的批量导入/导出，按用户类型等分组方式；支持用户安全策略功能，如密码锁定次数、密码有效期、密码复杂度、用户有效期、用户登录时间限制、用户登录IP范围等 |
|  | 支持按部门组织架构（至少5个层级的部门）管理用户数据、资产数据、授权数据、审计数据。（需提供相关截图证明） |
|  | 每个部门可以管理本部门及下级部门的用户角色：部门管理员、运维管理员、审计管理员、运维员 |
|  | 每个部门的部门管理员可以管理本部门及下级部门的主机、授权关系、策略 |
|  | 每个部门的审计管理员可以管理本部门及下级部门的运维会话日志 |
| 身份认证要求 | 支持与AD、LDAP、RADIUS、吉大正元、北京CA认证系统联动登录堡垒机，支持自动同步AD/LDAP用户 |
|  | 支持与get、post、soap发送方式的http短信网关平台进行联动，实现短信动态口令双因素认证机制，如与阿里云短信服务、SendCloud联动 |
|  | 支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机，且新用户首次登录后需强制绑定APP动态口令。 |
|  | ★堡垒机须内嵌动态令牌和usbkey认证引擎，可同时使用动态令牌和USBkey（须提供相关授权和资质复印件并加盖公章） |
|  | 基于不同的用户设置不同的双因子认证模式，如user1用动态令牌、user2用USBkey、user3手机APP动态口令认证（须提供相关截图证明） |
|  | 支持域认证与双因子认证结合使用，如同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+手机APP动态口令登录堡垒机、同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+短信口令登录堡垒机 |
|  | 支持认证窗口的全局设置：可以选择启用哪种或者哪几种认证登录窗口 |
| 设备管理要求 | 支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、浏览器等客户端工具 |
|  | 支持DB2、oracle、mysql、sqlserver主流数据库协议代理运维，可直接调用本地windows系统的数据库客户端工具，支持自动登录、无需应用发布前置机（须提供相关截图证明） |
|  | IE代填应用发布：HTTP/HTTPS协议的web设备，且可以直接代填账号和密码（需提供国家权威机构证明） |
|  | 可以通过socks5/http/ssh等代理协议连接管理异地云资源区中私有网络的云主机 |
|  | 支持对设备进行按设备类型分组、按部门分组，支持设备批量导入/导出 |
|  | 支持设备帐户和密码的自动登录、手工登录、二次自动登录模式 |
|  | ★支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，甚至可自动完成授权（需提供国家权威机构证明） |
|  | 导出的设备信息文件加密存储，解密时须由2个管理员同时解密才能查看到设备信息文件内容 |
| 工单流程要求 | 运维人员可以向管理员申请需要访问的设备，申请时可以选择：设备IP、设备账户、运维有效期、备注事由等，并且运维工单以邮件方式通知管理员。 |
|  | 管理员对运维工单进行审核之后以邮件方式通知给运维人员；如果允许，则运维人员才可访问；否则就无法访问。 |
| 自动改密要求 | 支持定期自动修改windows服务器、网络设备、linux/unix等目标设备密码功能 |
|  | 支持完善的自动改密安全保护机制，包括：改密前备份、备份失败不改密、改密后备份、密码文件加密； 支持发送方式，包括邮件、FTP、SFTP等（需提供相关截图证明） |
|  | 支持自动密码恢复、手工验证密码、密码强度控制等 |
| 运维方式要求 | Web访问方式：至少支持使用IE、谷歌、火狐三种浏览器打开堡垒机的Web页面直接调用mstsc、VNC、Xshell、SecureCRT、Putty、winscp、flashFXP、FileZilla、SecureFX等运维客户端工具 |
|  | H5运维方式：支持ssh、telnet、rlogin、rdp、vnc协议的H5运维，无需本地运维客户端工具 |
|  | 支持通过堡垒机页面直接调用本地Windows系统里的plsql、sqlplus、toad、sqlwb、ssms、mysql.exe等数据库客户端工具。 |
|  | 客户端访问方式：支持使用本地的mstsc/Xshell/SecureCRT/Putty等客户端工具登录堡垒机访问图形或字符设备，视图界面一致性、搜索能力 |
|  | 支持使用本地的winscp/flashFXP/SecureFX等客户端工具登录堡垒机访问SFTP/FTP设备 |
|  | 支持使用本地的SecurCRT/Xshell/OpenSSH工具通过SSH网关代理方式直接登录字符设备 |
|  | 支持在mac电脑里使用navicat工具通过堡垒机登录mysql、oracle等数据库服务器 |
|  | 支持批量登录字符设备功能：能自动生成SecurCRT/Xshell工具的批量登录文件，实现在工具中批量自动登录多台设备 |
| 审计日志要求 | 支持对运维操作会话的在线监控、实时阻断、日志回放、起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议/应用类型、命令记录、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）的详细行为日志。 |
|  | 支持保存SSH的sz/rz命令（zmodem）传输的原始文件并提供第三方权威机构检测报告证明及功能截图 |
|  | 支持保存SFTP/FTP传输的原始文件 |
|  | ★支持保存RDP粘贴板（桌面之间复制-粘贴）传输的原始文件并提供第三方权威机构检测报告证明及功能截图 |
|  | 支持保存RDP磁盘映射传输的原始文件 |
|  | 支持对RDP屏幕文字内容、标题窗口、键盘输入的记录和搜索定位 |
|  | 支持审计主流数据库（如DB2、oracle、mysql、sql server）运维中的SQL语句，可进行关键信息定位查询 |
|  | 支持全局搜索审计日志，无需区分图形/字符/文件/应用类型，只需通过关键信息直接搜索定位 |
| 安全策略要求 | ★支持对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，须等到管理员审批通过后才可执行成功（需提供国家权威机构证明） |
|  | 支持自动推送脚本任务，如可自动备份交换机/路由器的配置信息、可自动执行周期任务；并将结果以邮件/FTP/SFTP的方式发送给相关管理员 |
| 报表统计要求 | 内置丰富的报表统计模板，可点击柱状图、饼状图或曲线图进行数据钻取分析，且支持PDF、doc、html格式导出 |
|  | 内置根据运维人员和组生成各种维度的分析报表，维度包含总为运维次数、时长、活动时长、会话起止时间、会话大小、命令数、上传下载文件数，分别从全局及平均值、最大值、最小值、单次运维、单个会话等角度提供非常有价值有意义的报表 |
|  | 支持一键导出符合等级保护、SOX法案要求的综合分析报告 |
| 系统管理要求 | 支持自身审计，包括但不限于：系统状态检测、登录日志、用户配置日志、设备配置日志、授权配置日志、策略配置日志、运维访问日志、系统配置日志等 |
|  | 需提供用户、资产、授权的增删改查等API接口，允许第三方平台调用堡垒机的API接口，实现用户、资产、权限自动同步到堡垒机，简化堡垒机配置工作量 |
|  | 支持和同品牌数据库审计系统进行联动，将通过SSH/RDP等加密方式操作数据库的行为整合到数据库审计中，实现数据库行为的统一集中查询、展示、审计分析等 |
|  | 支持和同品牌的SOC系统进行联动，对绕过堡垒机而登录主机的行为，SOC进行实时告警，并且与SOC进行日志关联性分析 |
| 厂家资质 | 原厂商应为网络安全应急服务支撑单位（国家级），保障应急处理时效和质量，提供相关证明材料； |
|  | 原厂商应为中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位，提供相关证明材料； |
|  | 原厂商应具备中国信息安全测评中心颁发的“信息安全服务资质证书”（安全工程类三级），提供证书复印件； |
| 售后服务 | 提供不少于三年产品原厂商质保服务； |
|  | 提供不少于三年的原厂商上门7*24小时现场服务支持； |
|  | 原厂商在浙江省内有常驻机构能为用户提供快速及时的现场服务（须提供企业登记注册证明），提供本地应急响应时间<=4小时； |
|  | 提供原厂商常驻浙江省内不少于10个CISP工程师（须提供近三个月社保证明），以便提供快速的售后服务； |

# 10、综合日志审计平台（1套）

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 产品资质 | 通过公安部检测并获得公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证 |
|  | 通过国家保密局检测中心检测并获得检测证书 |
| 硬件规格 | 4个工作口，2个管理口，1个console口 内存：8GB，磁盘：1T*1 双电源、CF卡启动★产品采用CF卡启动（提供第三方检测报告） |
| 处理性能 | 支持审计100个日志源； EPS：4000/秒（峰值：5000/秒） |
| 功能扩展 | 采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需要代码开发。（提供产品界面截图证明）。 |
| 日志收集 | 支持Syslog、SNMP Trap、OPSec、FTP协议日志收集 支持使用代理(Agent)方式提取日志并收集； 支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等； 设备厂家包括但不限于：Cisco(思科)，Juniper，联想网御/网御神州，F5，华为，H3C，微软，绿盟，飞塔(fortinet)，Foundry，天融信，启明星辰，天网，趋势，东软，Nokia，CheckPoint，Hillstone(山石)，安恒，珠海伟思，BEA，中国电信，安氏，帕拉迪，apc，arbor，clam，戴尔（dell），digium，东方电子，EMC，中国电力科学研究院，Eudora，google，冠群金辰，linksys，Mcafee，netapp，NAS（美国国家安全局），永达，sonicwall，vigor，天存，西岭，Symantec（赛门铁克），Hardened-PHP，foundertech(方正)，三零盛安，allot，蓝盾，IBM，金诺网安，网威，nortel(北电)，citrix(思杰)，watchguard，中兴，阿帕奇，WINDOWS系统日志，Linux/UNIX syslog、IIS、Apache等； 支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等 |
| 日志分析 | 可以以日志等级进行过滤； 应该可以通过自定义配置将用户不关心的日志过滤掉； 支持对收集到的重复的日志进行自动的聚合归并，减少日志量； 支持可由用户定义和修改的日志的聚合归并逻辑规则; 支持将收集到的日志转发，当原始日志设备无法设置多个日志服务器时，可以通过本系统的日志转发功能将日志转发到其他日志存储设备； 支持对收集到的日志进行解析（标准化、归一化），解析规则可以根据客户要求定制扩展。 可对日志进行细粒度解析，解析后的日志根据具体日志包含但不限于：日期、发生时间、接收时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、特征类型、协议、地理信息（公网情况） 具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登陆、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件。（提供截图并加盖公司公章） 内置非法访问、可疑入侵、病毒爆发、设备异常、弱点针对等5大类50子类的安全分析场景（提供截图并加盖公司公章） 支持基于内存的实时关联分析，跨设备的多事件关联分析； 支持自定义条件的事件进行聚合； 进行关联分析的规则可定制； ★支持根据资产价值、资产漏洞、针对漏洞的威胁事件三者进行威胁的自动关联分析（三维关联），所有的三维关联算法和准则以CVE、Bugtraq、OWASP公开协议和标准为为基础。（提供第三方检测报告） |
| 日志备份 | 可设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比； 支持日志备份自动传送到远程服务器； |
| 日志查询 | 支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问； 支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询； 支持用任意关键字对所有事件进行高性能全文检索 支持可指定多个查询条件进行组合查询 支持将查询的条件存储为查询模版，方便再次使用 极高的日志高查询性能，支持亿级的日志里根据做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果。 |
| 应用性能监控 （APM） | 支持如下应用的性能监控（Windows、Linux、Aix、FeeBSD、HP-UX/Tru64、Max OS、Sun Solaris）、数据库（mysql、oracle）、应用服务器（weblogic、tomcat）、web服务器（apache）。 支持应用性能历史详情回溯查看 支持如下性能监控参数 - 支持监控Windows操作系统如下参数：cpu使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络发送流量、网络接收流量、网络发送接收总流量、交换区使用率、磁盘总使用率、进程数、线程数； - 支持监控Linux操作系统如下参数：一分钟系统负载、5分钟系统负载、15分钟系统负载、cpu使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络发送流量、网络接收流量、网络发送接收总流量、交换区使用率、磁盘总使用率、进程数、线程数 - 支持监控Mysql如下参数：查询缓存命中率、键缓存命中率、立即获得锁数、连接数、线程数、每秒SQL查询数、每秒发送字节、每秒接收字节； - 支持监控Oracle如下参数：库缓存命中率、内存排序比率、词典缓存命中率、SGA数据缓存命中率、重做日志缓存命中率； - 支持监控Apache如下参数：总访问数、写日志次数、每秒发送字节数、长连接数、关闭连接数、空闲活动数、查询DNS数、正在发送数、请求完成数、负载、等待连接数、总数据量、读操作数、工作线程数、空闲线程数、CPU占用率 支持监控应用服务器（tomcat、weblogic）如下参数：活动线程数、堆内存（已用）、守护线程数； |
| 脆弱性管理 | 支持从IBM Rational AppScan导入资产弱点漏洞信息 支持从安恒明鉴Web应用监测工具导入网站弱点漏洞信息 支持从安恒明鉴数据库弱点扫描器导入数据库弱点漏洞信息 支持从NetSparker Web应用扫描器导入网站弱点漏洞信息 支持从Nessus网络扫描器导入网络弱点漏洞信息 支持从OpenVAS扫描器导入弱点漏洞信息 内置73000+条CVE漏洞数据知识库 内置数十项符合OWASP的Web漏洞数据知识库 |
| 地理安全系统 | ★内置GeoSec地理安全子系统，内置世界以及中国安全GIS地图（提供产品界面截图证明） 支持用地理地图展示来源威胁的趋势 支持用地理地图展示目的威胁的趋势 支持在地理地图上标注威胁事件的发生分布 内置IP地址到经纬度的转换库 支持以地理信息类进行统计的数据报表 支持切换Google地图（需要连通互联网） |
| 告警功能 | 可预设置安全告警策略； 支持数据阀值设置，超过阀值将产生告警; 可以通过邮件、短信和屏幕显示进行告警； 支持自动防止报警信息在短时间内大量发送(告警抑制)； 具备报警合并和在一个时间段内抑制报警次数的能力。 |
| 综合查询及报表管理 | 内置合规性报表1000+种； 内置SOX、ISO27001、WEB安全等解决方案包 内置完善的等级保护合规报表（提供产品界面截图证明）。 内置综合性自动化审计报告 支持用户自定义报表； 自定义的报表支持多个统计维度的数据集合。 支持报表导出为PDF和Word格式文件。 |
| 用户管理 | 根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理。 系统自带自身管理日志 注册用户资产时，提供自动发现识别能力。 提供一键式故障排除功能。 提供自助式的升级接口，支持对产品升级、规则升级。 |
| 部署方式 | 支持分布式部署； 支持集中式管理和升级模式； 支持分级管理模式； 采用B/S架构操作方式，无需客户端安装。 支持监控设备自身CPU、内存、磁盘等工作运行状况 |
| 售后服务支持 | 提供3年免费升级维护； 提供安装调试后1天本地操作培训； 提供24小时支持热线； 本地应急响应时间<=2小时。 |
| 厂家资质 | 原厂商应为网络安全应急服务支撑单位（国家级），保障应急处理时效和质量，提供相关证明材料； |
|  | 原厂商应为中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位，提供相关证明材料； |
|  | 原厂商应具备中国信息安全测评中心颁发的“信息安全服务资质证书”（安全工程类三级），提供证书复印件； |
|  | 原厂商应具备中国信息安全认证中心颁发的“信息安全风险评估服务认证证书”（一级服务资质），提供证书复印件； |
| 售后服务 | 提供不少于三年产品原厂商质保服务； |
|  | 提供不少于三年的原厂商上门7*24小时现场服务支持； |
|  | 原厂商在浙江省内有常驻机构能为用户提供快速及时的现场服务（须提供企业登记注册证明），提供本地应急响应时间<=4小时； |
|  | ★提供原厂商常驻浙江省内不少于10个CISP工程师（须提供近三个月社保证明），以便提供快速的售后服务； |

# 11、备份一体机（1台）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 配置要求▲ | 19英寸， 2U标准机架式，配置双路Intel至强E5系列存储专用处理器; |
|  | 配置≥64GB Cache缓存,最大可扩展至768GB; |
|  | 配置≥4个千兆的iSCSI端口，配置2*8GB FC 端口最大可扩展到16个FC SCSI端口和16个1/10Gb iSCSI端口； |
|  | 配置7块4TB 3.5英寸NL-SAS（7.2K），支持2.5英寸SSD、SAS（10K/15K）、NL-SAS（7.2K）、SATA（7.2K），3.5英寸SAS（15K）、NL-SAS（7.2K）、SATA（7.2K）"，12（3.5英寸）/24（2.5英寸），最大可扩展至96块硬盘；同时支持外部存储设备裸盘挂接。 |
|  | 3.5英寸盘位，单台机器需支持内置16块3.5英寸磁盘及2块系统盘并支持硬盘混插； 2.5英寸盘位，单台机器需支持26个2.5寸硬盘并支持硬盘混插； |
|  | 支持硬件级RAID 0，1，5，6，10等多种RAID方式，并且不同RAID方式可以并存，热插拔冗余电源和风扇； |
| 软件授权要求 | 配置8个应用、数据库、操作系统及文档的一体化保护与快速复客户端授权。 |
|  | 配置20TB 硬盘容量授权。 |
|  | 配置设备应急接管模块。 |
|  | 配置虚拟化平台模块授权。 |
| 平台安全性 | 一体化数据存储备份系统完全基于Linux平台开发的，嵌入式备份平台，安全可靠； |
| 存储架构 | ★支持以旁路方式快速部署，同时支持IP-SAN、FC-SAN存储组网，支持1Gb/10Gb IP-SAN、4Gb/8Gb FC-SAN；（提供截图） |
|  | 支持IP窄带宽下的远程数据容灾，支持一对一、多对一、一对多形式的容灾备份。 |
| 实时保护 | 支持实体机、虚拟机的操作系统、数据库、应用及文件的一体实时保护； |
|  | 支持基于磁盘和卷的实时镜像保护，并且支持全盘复制与增量复制； |
|  | 支持>2TB的GPT卷、盘复制以及Windows NTFS卷精简复制； |
|  | 支持VMWARE虚拟机一键备份（包括无代理和有代理的方式），将数据通过存储网络备份到磁盘备份存储中,对VMWare备份可同时实现异步增量备份和同步镜像备份；（提供截图） |
|  | 可同时备份Linux, Windows, AIX平台服务器中的多个数据库，如Oracle和DB2同时部署在一台AIX服务器中的情况； |
|  | 支持Windows MSCS （A/S）系统级备份 和 Oracle rac （A/A）数据级备份。 |
| CDP功能 | 块级CDP保护，基于数据块为系统及数据提供持续保护。可定制CDP策略，设定持续保护粒度，生产中心、容灾中心可独立设置CDP策略。 |
|  | 支持CDP一致性组，提供磁盘或卷的一致性组保护功能：可以将涉及某个特定应用程序的所有LUN绑定到同一个一致性卷组中，基于同一策略进行保护，以确保所有LUN的快照点回滚保持一致，保证应用程序的有效恢复。 |
|  | 支持分钟级、秒级增量快照，最大支持上亿个连续保护点，确保业务的连续运行。可以根据时间段来恢复数据或直接读取数据。支持任意CDP快照点删除，可按策略对CDP快照点进行合并；（提供截图） |
|  | 支持CDP备份硬盘的分层功能，提升CDP备份系统的整体性能。（提供截图） |
| 快速恢复 | ★支持Win、Linux系统、VMware虚机5分钟应急恢复，当服务器故障或宕机时，可一键P2V恢复至容灾一体机或VMware虚拟机，或通过SANboot在备用实体机上快速恢复（提供截图） |
|  | 支持数据2分钟快速找回，当生产数据出现丢失或损坏时，可以直接使用历史快照点数据快速恢复，无须还原恢复即刻使用，大大降低了业务停顿时间； |
|  | 支持卷、磁盘的快速应急恢复，支持P2P、P2V、V2V、V2P恢复，支持SAN BOOT和Live CD两种裸设备恢复方式； |
| 远程容灾 | 支持基于IP的远程复制容灾，支持系统级、数据级别的远程复制容灾； |
|  | 支持数据复制链路的负载均衡，支持备份带宽限速；支持远程数据压缩加密； |
|  | 支持本地数据中心和容灾中心的scale-out，即支持容灾级别一对一、一对多与多对一的同步与异步复制，支持断点续传。 |
| 兼容性 | 支持对WINDOWS/LINUX/UNIX 服务器系统进行实时保护和快速恢复； |
|  | 支持VMWare、Hyper-V、KVM、XEN实时备份，支持对VMWare虚拟机进行无代理备份，支持虚机数据块修改跟踪技术，支持虚机增量备份； |
|  | 支持Oracle、SQL Server、Exchange、Mysql DB2等主流数据库及应用； |
| 设备管理 | 具有C/S管理方式，全中文GUI管理界面，通过同一个控制台界面即可集中管理所有功能，包括存储资源、备份计划、恢复操作等； |
|  | 提供卷、磁盘性能监控及容灾速率监控；（提供截图） |
|  | 支持不同权限的用户登录管理； |
| 自主知识产权 | 软件必须是国内厂商的产品，厂家拥有完全自主知识产权证明，能提供可持续更新升级服务，不采用国外厂商或OEM厂商的产品。为避免虚假应标提供连续数据保护系统著作权证明并加盖公章、提供快照数据保护系统著作权证明并加盖公章、提供多点系统保护著作权并加盖公章。 |
| 企业资质★ | 为确保产品的稳定性和技术保障，厂家在国内必须有研发机构和技术支持团队，至少有9年或以上成立时间，注册资金在2500万以上，提供证明文件（营业执照）； |
|  | 提供5个关于数据保护的发明专利证书：由中华人民共和国国家知识产权局颁发的（发明专利证书），并加盖原厂商公章； |
|  | 提供（自主产品证明）计算机软件著作权登记证书（可注明具体名称）并加盖原厂商公章； |
|  | 厂家通过ISO9001体系认证，提供复印件并加盖原厂商公章； |
|  | 所投产品厂商通过CMMI 三级认证，提供复印件并加盖原厂商公章； |
|  | 厂家有技术支持400热线服务电话； |
|  | 厂家具备国家信息安全产品认证证书； |
|  | 厂家拥有省级高新技术企业研究开发中心资格认定； |
|  | 投标品牌权威第三方机构统计国内CDP产品市场排名前五； |
| 服务保障 | 原厂硬件三年7×24小时免费上门保修，签订合同时提供原厂商针对本项目的授权函，供货时提供原厂商针对本项目的三年硬件质保函； |
|  | 提供原厂商硬件集成、系统等的所有现场安装和调试； |
| 售后要求 | 要求在国内有专门的研发团队，有较强售后服务团队。 |
|  | 原厂商需要在浙江有常驻机构（需提供证明材料，以本地区的营业执照为准） |

# 12、设备服务及系统集成（1套）

- ★集成要求

| 项目 | 集成要求 |
| --- | --- |
| 系统集成 | 投标人应根据本项目的需要在投标文件中提供详细的技术解决方案和产品选型方案； |
|  | 投标人在系统升级过程中需保证 三门县人民医院业务系统的正常运行，由因实施过程中造成的业务中断由投标人负全部责任。 |
|  | 投标人需提供系统升级后原硬件设备的利旧解决方案，以提升资源利用率； |
|  | 投标人需根据目前硬件系统现状，结合此次项目的建设情况，实现任何一台存储的故障都不影响正常工作，同时又能够使数据库的运行达到最佳状态。 |
|  | 投标人需保证项目实施完成后，能够实现核心应用系统硬件平台没有单点故障，且同时能够防止逻辑错误、软件错误导致的数据库损坏或数据丢失，从而实现医院信息系统的高可用。 |
|  | 投标人应在投标文件中提供针对本项目的、详细的系统改造切换实施方案，确保系统改造过程顺利进行，系统割接方案须具有可回溯性，与老设备做可以做无缝链接，确保应用割接失败的回退。 |
|  | 投标人在实施方案中应明确阐述在系统切换过程中如何保证现有业务的正常开展，系统切换前须保证业务能够正常工作；业务停机时间不得超过1个小时，系统实施方案应明确实施步骤及具体时间和可能存在的风险及应对措施， |
|  | 投标人在实施方案中需明确提供相关数据安全保障措施，如出现数据丢失情况中标方负全部责任。 |
|  | 投标人提供本次项目HIS数据库的读写分离的实施工作（包括软件费用等） |

- 对本次招标所有设备硬件、软件和其他第三方应用软件等进行系统集成，符合相关国家标准和医疗专网标准，负责设备安装调试、硬件集成、软件集成、培训和三年集成商服务等。

- 投标单位需保证三年内提供三名具有五年工作经验以上的工程师负责7*24小时专项现场支持服务，一名OCM数据库工程师，一名主机存储工程师。一名CISP网络安全工程师，工程师需核实身份和职称等证明材料并原件备查。

- ★提供三年每年4次(至少一次以上现场服务) oracle及SQL数据库全面检测和评估服务，由oracle及SQL专业工程师（需核实身份）完成,每次出具正式的检测和评估报告, 包括数据库健康检查，数据库管理、系统配置、数据库的备份、需要时数据库的恢复、错误分析与处理，以及必要时的技术咨询服务。提出系统改造和优化方案,对系统实施改造和优化，配合完成服务年度内所有主机存储数据库等系统优化与改造工作。

- ★在保修期内发生的软硬件故障全部提供免费服务。当有部件故障（包括CPU、内存、电源、硬盘等配件），必须以最快的速度无条件进行更换。

- 投标方必须确保备件符合系统技术要求，在接到报修通知后，在可能需要使用相关备件的紧急情况下，其他备用设备在6小时内必须到达，如果发现投标方使用二手部件或兼容设备进行维修，将视为违约，并有权对投标响应方进行处罚或终止保修合同的执行。

- ★本项目实施团队成员不得少于6人，至少包括1名VCP工程师、1名OCM数据库工程师，1名SQL数据库工程师，  1名CISP工程师,1名系统监理师,1名存储工程师，团队项目经理要求具有高级项目经理认证的工程师担任，项目经理应做好统一协调工作，要求本项目必须在指定工期内完成；待项目通过初验后，参与该项目售后维护及后续优化工作。以上工程师要求在投标方所在公司工作两年以上，并承诺以上工程师在免费服务期内可随时响应并到现场解决采购方的实际技术问题。提供人员简介、相关资格证书及在本公司的近一年社保证明材料。

- ★所投产品交货时需提供原厂商针对本项目售后服务保修说明承诺函原件（见参数要求）。本项目用户方为三门县人民医院，并可以通过设备序列号在生产厂商官方网站或生产厂商400/800电话中进行验证，并可查询维保期限。

- 投标时对以上条款作出书面响应承诺，如有任何弄虚作假等，中标单位承担一切后果。

# 三、相关要求

  - 总体要求

- 投标方所投设备安装和服务必须按照招标文件要求，把整个系统集成后成为一个系统平台。本项目的所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套完整实用系统，如有任何遗漏，由中标人免费补齐。投标方案中的硬件设备如需使用特别接头、插座等，由投标人免费提供。

- 所提供的设备应是经过实践的最新产品，各种技术指标符合本次招标文件技术规范的要求。所有采用产品（包括配件、附件）均具有正规标识的正规产品，招标方可以根据需要对产品进行测试要求。

- 所投产品需为原厂全新产品，符合国家技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测合格的原产地产品，未曾开箱使用，能够与采购单位现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障采购单位的系统安全、稳定运行。

- 所提供的设备应与三门县人民医院原有产品兼容，可以组成安全稳定的平台系统。

- 本项目的系统软硬件产品的详细指标详见各部分的“技术规格要求”，投标人必须对指标要求有明确的响应，针对采购要求如实描述是否偏离。上述所有指标要求是采购单位提出必须满足的，其它若出现负偏差，可能被评标委员会技术扣分直至认定为投标无效。

- 投标总价应包括运抵采购单位三门县人民医院的运保费及安装调试费等。

- 完成设备的安装调试，电源、相关缆线（网线、光纤线）必须齐全并满足机房实际布局连接要求；新增设备后如涉及到机房布局需要进行调整，投标人需免费提供相应的服务器、机柜搬移服务和数据迁移承诺。

- 本次招标的供货除包括上述设备外，还应包括随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。

- 验收条件：开箱验收：清点设备装箱内容符合装箱单所列并符合招标文件要求和承诺书承诺；开机验收：设备应通电开机后进行所规定时间的试运行后方可验收。

- 所投产品的应详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

- 该项目将配置全程项目监理，投标人必须服从项目监理的管理，并能按监理要求提交各项资料。

- 供应商在报名后购买招标文件后，请与采购单位（三门县人民医院）进行方案沟通及现场踏勘，了解系统环境情况。

- 投标人可参考采购单位提出的设备（产品）参考品牌和配置要求，也欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加，但其配置应能满足本系统运行的需求。

- ★、本招标书技术指标中，凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标性能要求或质量保证要求，投标方必须对此回答并满足这些要求。若有带“▲”的指标不满足，则视为重大偏离,将按无效标处理，

  - 质量保证：

- 投标产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全，有要求原厂服务内容的交货时要提供原厂质保服务承诺文件。

- 投标人保证其提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

- 在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。

- 为了保障产品质量功能，甲方可以要求中标方七个工作内提供负载均衡、防毒墙网关系统、防火墙、存储等设备现场测试。

  - 服务承诺

- 投标人须具有较强的本地化服务能力和完善的管理及售后服务体系，非本地应标人应在本地提供常驻服务和技术支持机构，并配有较强的专业技术队伍，能确保驻场建设和售后现场服务响应。

- 要求投标人提供的服务内容不得低于标准服务，即与投标产品制造厂商通过网站等对外公布的有效服务标准相一致（投标人不得另行制作网页）。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准：

- 如果设备在质保期内发生设备故障，投标人应及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由投标人承担。

- 投标人所提供产品必须满足原厂质保服务要求，详见“技术参数要求”。保修期从设备上电验收合格之日起开始计算。

- 投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况）。

- 对投标软硬件产品产品，系统集成供应商应提供不低于三年 7*24小时的现场质保和技术支持服务，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。

- 当投标货物发生非人为因素严重故障时，供应商应当免费在十五日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供应商负担。

- 供应商在质保期内安装的任何零配件，必须是新的未使用和未经修复的，必须是其投标设备制造厂商原产或者最终用户许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

- 供应商必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的解决方案。

- 安全及灾备恢复技能培训。主要针对三门县人民医院信息技术人员，课程主要包括：存储设备、应用安全、网络安全设备、备份设备、灾备常见问题处理等相关内容。并结合课程，开展模拟环境练习，每年至少二次备份恢复演练。

- 特别提示：如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人、采购机构参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

- 对设备服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标设备的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的设备服务条款。

- 投标人须保证所提供硬件产品包括相关附件为相应硬件厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，提供原厂项目授权书做保证，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

- 项目所涉及的所有设备及软件到货时，须提供原厂商的证明文件或生产厂商服务证明文件，注明供货对象为三门县人民医院，三门县人民医院是所有设备及软件的最终用户。

  - 系统培训

- 原厂培训：根据投标人具体情况自行提供。

- ★现场集中培训为采购人提供系统运维、信息安全等培训，培训讲师不低于2人，培训讲师所在单位必须具有ISO 27001、ISO20000、ITSS服务运维等资质证书。投标人应提供不少于5人10天的免费集中技术培训，达到业主单位技术人员能够熟练操作、管理本项目涉及设备和系统的要求。培训内容应以与系统设备、软件等相关，重点在于系统管理培训、日常设备管理、维护等；并提供完善的培训环境，提出培训详细计划。

- ★所有投标产品均提供相关培训，每种产品培训不少于10天，培训讲师必须经过客户方认可。

  - 工期要求

本项目实施计划分三个阶段进行，请投标人根据阶段划分进一步细化成工作计划：

第一阶段：合同签订后5天内完成详细的需求分析、信息系统建设规划、实施方案设计和测试验收方案、并完成项目硬件和系统软件到货。

第二阶段：设备到货后7天内完成全部系统安装建设，投入试运行。

第三阶段：试运行后运行1个月经验收合格，正式交付使用，进入维护期。

  - 测试验收

开箱验收：清点设备装箱内容符合装箱单所列并符合采购文件要求和承诺书承诺；开机验收：设备应通电开机后进行所规定时间的试验运行和正常运行后方可验收。

- 应编制安装和调试的计划进度表，提供安装技术文件和安装规程，及系统测试详细内容、测试方法和必要的仪表及测试指标。

- 应拟初验计划和验收内容，并应形成正式文件，以供参考，设备使用方有权进行必要的修改。验收及第三方检测内容应包括如下：

性能测试：基本功能、维护管理等；模拟故障进行自动诊断；传输指标测试；环境及抗干扰测试；各类人机命令等；清点文件资料；备品备件、仪器和设备清点；提供系统安装说明；可靠性验证；安全性验证。

- 系统初验合格后进入试运行，试运行期为1个月。在试运行期间内，如出现重大问题，测试运行期从故障修复之日起重新计算，一直到系统连续1个月无重大故障为止。

- 在试运行期间，若所提供的软、硬件设备出现问题或故障时，应指定有经验的技术人员，及时赶到现场，免费进行更换。

- 保修期内出现的任何由设备缺陷引起的故障，应在4小时内免费更换或完成维修。

- 应说明技术指导和技术支持的服务和程度。

- 试运行结束后由招标方会同有关部门对系统各项指标进行验收，对验收中存在的问题中标方及时解决并需经招标方复检合格.验收和复检过程中产生的所有费用由中标方支付。

  - 项目的工作内容及成果

文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。要求如下文档：

- 项目实施前：需求分析报告；设计方案、设计说明书；项目实施计划；

- 项目实施期间：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目实施过程中衍生

- 的其它相关资料；

- 项目实施后：系统试运行和自测报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告；

- 培训期间：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册；

- 其他需要提交的材料

- 其他需要提交的材料。

  - 付款方式

设备到货后15个工作日内支付合同总金额的50%，设备安装调试完成验收后15个工作日内支付合同总金额的45%，剩余5%验收后满三年后15个工作日内支付（无息）；

9.履约保证金：政府采购合同金额的5%。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（1）个月之日起5个工作日内无息退还]

第三部分  投 标 人 须 知

- 前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称 | 三门县人民医院迁建工程一期新院区中心机房建设项目 |
| 2 | 2.1 | 采购单位 | 三门县人民医院 |
| 3 |  | 服务地点 | 三门县人民医院滨海新院区 |
| 4 |  | 采购资金来源 | 自筹 |
| 5 | 2.3 2.4 2.5 | 采购内容 | 三门县人民医院迁建工程一期新院区中心机房建设项目 |
| 6 | 3.1 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 |  | 预算金额及投标上限价 | 项目预算价即为上限价：298万元。如投标人的投标报价超过上限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 8 |  | 质量标准 | 依据现有的国家标准、规范，合格。 |
| 9 | 13.10 | 交货期 | 第一阶段：合同签订后5天内完成详细的需求分析、信息系统建设规划、实施方案设计和测试验收方案、并完成项目硬件和系统软件到货。 第二阶段：设备到货后7天内完成全部系统安装建设，投入试运行。 第三阶段：试运行后运行1个月经验收合格，正式交付使用，进入维护期。 |
| 10 | 15 | 投标担保 | 投标保证金的形式：现金。 投标保证金金额：人民币 30000元整，以现金方式于开标截止期前交至投标现场。 |
| 11 |  | 投标文件的份数 | 正本1份，副本4 份。 |
| 12 |  | 投标文件的提交 | 截止时间：2018年12月 21日 9：00分 提交地点：三门县公共资源交易中心 |
| 13 |  | 开标时间及地址 | 2018年12 月 21日9：00分 地点:三门县公共资源交易中心 地址：三门县广场路22号 交通大楼四楼 |
| 14 | 13.1 13.2 | 报价内容及方式 | 综合单价 |
| 15 | 第四章 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法 |
| 16 | 17.2 | 投标文件密封及装订 | 技术资信标和报价标分开装订成册，单独密封。投标文件应采用固定装订，不得采用活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）。采用活页装订的投标文件按无效标处理。 |
| 17 | 20.3 | 开标顺序 | 先开技术资信标，待技术资信标评定结果公布后，再开报价标。 |
| 18 |  | 评标结果公示 | 评标结束后，评标结果公示于三门县公共资源交易中心网（http：//www.smztb.com），公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。 |
| 19 |  | 投标文件有效期 | 90日历天 |
| 20 |  | 签订合同 | 中标通知书发出后10日历天内 |
| 21 |  | 付款方式 | 设备到货后15个工作日内支付合同总金额的50%，设备安装调试完成验收后15个工作日内支付合同总金额的45%，剩余5%验收后满三年后15个工作日内支付（无息）； |
| 22 | 29 | 履约担保 | 政府采购合同金额的5%。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（1）个月之日起5个工作日内无息退还] |
| 23 |  | 解释 | 本招标文件的解释权属于采购人 |
| 24 |  | 招标文件澄清 或修改时间 | （1）各投标人对招标文件有异议的将投标疑问书面传真至：浙江嘉逸工程项目管理有限公司（0576-83231100 叶青青 收）。采购人将于自收到疑问之日起3日内统一在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com）答复并供下载，答复以书面为准。逾期不予答复。 （2）招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将于投标截止时间3日前在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com）修改招标文件，由投标人自行下载。不足3日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 25 |  | 其他 | - 招标文件资料费以现金方式在提交投标文件的同时提交。 2、近三年以来，投标人和法定代表人或负责人无行贿犯罪记录。是否为无行贿犯罪记录在中标后进行查询，如存在上述行贿犯罪记录的，则取消中标资格。 |

## 第一节 总则

### 1.适用范围

本招标文件适用于三门县人民医院迁建工程一期新院区中心机房建设项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2.定义

2.1“招标采购单位”系指三门县人民医院 （采购人）和组织本次招标的代理机构。

2.2“投标人”指按照本文件规定获得招标文件并向采购人提交投标文件的单位。

2.3“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的设备运输、装卸、安装、产品保护、调试、试运行、有关行业专管部门验收、售后服务、维保等工作。

2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

### 3.招标方式

3.1本次招标采用公开招标方式进行。

### 4.投标委托

4.1投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

### 5.投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2、本项目代理费由中标单位支付，收费金额按照招标代理服务收费标准（货物招标）*80%计算，供应商报价时自行考虑，代理费在领取中标通知书前付清。

| 招标代理服务收费标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率：% |  |  |  |
| 中标金额（万元） | 服务类型 |  |  |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|  | 费率 |  |  |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。 2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：100万元×1.0%=1万元 （500-100）万元×0.7%=2.8万元 （1000-500）×0.55%=2.75万元 （5000-1000）×0.35%=14万元 （6000-5000）×0.2%=2万元 合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元） |  |  |  |

### 6.转包与分包

6.1本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。

### 7.特别说明：

7.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

7.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《政府采购供应商投诉处理办法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

7.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### 8.质疑和投诉

8.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

8.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 第二节   招标文件

### 9.招标文件的组成

本招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标须知及投标须知前附表；

（3）项目技术规格书；

（4）评标办法及标准；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

### 10.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 11.招标文件的澄清与修改

11.1投标人在下载或收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于招标文件规定的时间内，以书面形式向采购人提出，采购人将统一在三门县公共资源交易中心网“网址： http://www.smztb.com”答复，由投标人自行下载。采购人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购人无任何约束力。

- 11.2招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将于投标截止时间3日前在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com）修改招标文件，由投标人自行下载。

- 11.3招标文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

11.4招标文件的澄清、修改、补充等内容将在三门县公共资源交易中心网上发布。这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人开标前应随时关注网站上的最新信息。

11.5招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经采购人备案盖章的一律无效。

## 第三节  投标文件的编制

### 12.投标文件的组成

投标文件由技术资信标、报价标二部分组成。

12.1技术资信标包括：

（1）商务部分

A、法定代表人授权书（附件九）

B、营业执照、税务登记（两项均应加盖单位公章）；

C、投标方资信等级证明；

D、本项目项目负责人及项目组成员资质情况，以及每个系统建设阶段参与人员名单。

E、上年度企业资产负债表及损益表（上面需加盖单位公章）；

F、投标方情况表（附件五）（上面需加盖单位公章）；

（D项以上在标书中提供复印件，但要求投标单位在投标时随身携带原件备查。）

（2）技术部分

①投标项目技术规格书（不许用样本书代替）。

②项目的设计方案、配置设备的系统功能和设备产品的主要技术、性能、特点、加工工艺、产地及流程和质量水平的详细描述，偏离表（附件七）以及产品所遵循的技术规范标准；

③项目制造、安装、验收标准以及系统安装完毕后的测试方案和手段；

④相关备品备件清单、质保期外的备品备件清单、随机专用检测设备及专用维修工具一览表、进口件清单、质保期满后的服务价格和易损零配件价格表（附件八）；

⑤投标方必须在投标书中阐明项目实施计划，确定每个实施阶段的时间表及工作目标；

⑥售后服务、培训等详细条款。产品的技术服务和售后服务的内容和措施及承诺（质保期期限、质保期内的服务响应时间、修复时间、服务内容；质保期满后的服务响应时间、修复时间、服务内容、服务价格和零配件价格、培训安排等）。

⑦提供类似项目的成功案例。（附件六）（须提供合同原件备查）

⑧其他（投标单位针对本次项目需阐述说明的事项）。

12.2商务标包括：此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所涉及的费用。

A、投标函（附件一）

B、开标一览表（附件二）

C、投标报价明细表（附件三）

D、诚信投标承诺书（附件四）

### 13.报价及服务时间要求：

13.1报价方式：本项目采用综合单价的方式报价，综合单价指完成某工程量清单项目每一计算单位所发生的所有费用，按照实际。由投标人根据自身实力和企业内部经济测算,结合市场价格信息、管理技术水平,综合测定后报价，综合单价报价以人民币元计。

13.2报价内容：投标报价应是招标文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。投标报价必须包括设备款、材料费、管线费、安装调试费、劳务支出、代理费、税金、运输费、各类保险费、培训费、检测费、验收费、安装过程水电费、特殊工具费、质保期内维修服务费等在内，为履行合同或政策性文件规定的义务和责任需支付的所有各项费用 。投标人所投报的投标报价为整个项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。总报价以人民币元计，保留整数。

13.3投标报价明细表及开标一览表中每单项必须填写单价和合价, 其它属于招标内容范围内而未列入清单子目内的，视为己包含或分配到清单的其他单价或合价之中。

13.4 附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容不得变更，否则可能引起评标扣分。

13.5投标人总报价如超出上限价的为无效标。

### 14.投标文件的有效期

14.1自投标截止日起90日历天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

14.5在投标有效期内，中标人具有与其他采购人直接签订同类政府采购合同的资格。

### 15.投标担保

15.1投标人在递交投标的同时，应按前附表规定递交投标担保。

15.2未中标的投标人，其投标保证金在中标公示结束后无息退还。

15.3中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内无息退还。

15.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

（4）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

### 16.投标文件的份数和签署

16.1投标人按本须知前附表规定的份数递交投标文件。

16.2招标文件附件中要求签署或盖章的，投标人均按要求签署或盖章。

16.3投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

16.4当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

### 17.投标文件的装订、密封与标志

17.1投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称及标函名称。

17.2密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

17.3投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表。

### 18.投标文件的递交

18.1投标人应按本须知前附表规定的截止时间和地点提交投标文件，同时需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：

1）投标人应按本须知前附表规定的地点，于截止时间前提交招标文件；

2）投标人出具投标担保确认单，以证明其已提交投标担保；

3）投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本项目授权委托书原件，参考样张附后）必须参加开标会议，经采购人确认身份后（采购人对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席开标会议。

### 19.投标文件的补充、修改或者撤回

投标人在规定的截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标方。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

## 第四节  开标

### 20.开标

20.1采购人将于投标截止期的同一时间按前附表所规定的地点公开举行开标会议；

20.2开标会议由采购人组织并主持。

20.3开标顺序：详见本须知前附表。

### 21.投标文件公布

21.1由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

21.2采购人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 第五节  评  标

### 22.评标会议

22.1评标委员会由采购人依法组建，负责评标活动。

22.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

### 23.评标过程的保密

23.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

23.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 24.评标顺序

资格审查→技术资信标评审→报价标评审→决标。

### 25.投标文件的澄清

25.1评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

25.2评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问供应商，并允许供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

25.3凡评标委认员会认为投标人所报的服务产品价格明显偏离市场价格的，可要求投标人限期提供该服务产品价格的来源依据，投标人不能提供价格来源依据，或者评标委员会认为其价格来源依据不合理的，则以无效标处理。

### 26.投标文件的评审

26.1投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（2）投标报价超过上限价的或明显偏离市场价格的；

（3）投标人资格不符合招标文件要求的；

（4）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（5）投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

（6）投标文件的份数不符合招标文件前附表要求的；

（7）投标文件未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

（8）不符合招标文件的实质性要求的；

（9）法律法规有规定的。

26.2投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）技术资信标评审中规定作无效标的；

（2）经报价标差错修正后，属招标文件报价要求中规定无效标的；

（3）招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

26.3评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人,有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（4）投标报价涉嫌故意拉高或压低投标报价。

所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 27.评标原则及评标办法

27.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

27.2评标办法。本项目具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

### 第六节  授予合同

### 28.中标通知书

28.1采购人根据评标结果，按照《中华人民共和国招标投标法》的要求，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站接受公示。

28.2采购人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

28.3 采购人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

28.4 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

### 29.合同签订

29.1自中标通知书发出之日起10个日历天内，采购人应当与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2采购人与中标人须根据国家、省、市有关合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签合同，正式签订承包合同。

### 30.履约保证金

30.1中标人应在签定合同之前,将履约保证金按本招标文件规定汇入业主指定账户，如中标人不及时提交履约保证金或不按时与采购人签订合同，采购人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

30.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第四部分　评标方法、评标标准

### 一、评标原则

评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则。

对参加投标的投标人所提供服务的方案、技术性能、服务承诺、资信情况等进行综合分析考评，由评标委员会对技术资信标、报价标二部分进行打分。客观﹑公正地对待所有参加投标的投标人，对所有投标文件评价，均采用相同的程序和标准。在评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标资格。在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标委员会成员之外。评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

### 二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由相关专家组成，人数为五人或以上的单数，其中专家人数不得少于三分之二。

### 三、评标内容及标准

### 1.评标顺序

资格审查→技术资信标评审→报价标评审→决标。

### 2.第一阶段为资格审查。

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评标。

### 3.第二阶段为技术资信标评审。

评标委员会对符合资格要求的投标人的技术资信标进行评审，并对照评分标准对各投标文件进行评分。

技术资信标分值70分。评标委员会对技术资信标的各项内容进行评审，视其科学性、针对性、可行性、先进性和完善程度、投入人员等方面的因素，进行评审。评标委员会成员每人一张评分表，并记名。评标委员会成员按评标细则，在规定的分值范围内分别打分（小数点后保留1位，第2位四舍五入），取平均分作为技术资信标的分数（小数点后保留二位，第三位四舍五入）。如某张评分表的一个项目评分超过规定的分值范围，则该张评分表无效。

评分细则如下：

| 评分内容 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信商务技术分（70分） | 案例情况（4分） | 提供医疗类似的案例每个得1分（案例同时包含存储、负载均衡，否则不得分），最高得4分（投标文件中提供合同复印件加盖公章，合同原件备查） | 0-4分 |
|  | 所投产品情况（25分） | 根据投标产品的基本性能配置是否符合招标文件的要求及符合程度进行评价： 1、无“★”标记的指标低于招标需求的，每项扣1分，标有“★”标记的指标低于招标需求的，每项扣2分，满分25分，扣完为止。 | 0-25分 |
|  | 项目整体方案（14分） | 根据整体维保方案进行打分，方案包含项目计划、服务保障、服务流程、巡检等相关信息根据投标人响应情况进行打分好6-4分，较好3.9-2分，一般1.9-0分。 | 0-6分 |
|  |  | 是否建立运行服务保障应急预案，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况，在维保服务期间巡检、故障处理的组织和联系机制的合理性、有效性等（0-2分）； | 0-2分 |
|  |  | 标人是否建立定期巡检制度和系统运行情况报告制度，定期出具巡检和系统运行情况报告；是否建立服务档案和解决方案资料库等工作台帐（0-2分） | 0-2分 |
|  |  | 备品备件情况：根据投标人的备品备件情况进行打分，好4-3分，较好2.9-2分，一般1.9-0分。 | 0-4分 |
|  | 项目实施能力要求（13分） | 项目组成员：具有PMP证书、系统监理师证书、信息系统运维管理工程师、网络安全专业高级认证工程师、认证注册信息安全CISP工程师、机房建设与管理专业技能认证证书、虚拟化VCP认证工程师、微软专业认证工程师、数据中心存储网络认证专家、CCIE路由交换工程师、CCIE安全工程师、认证SQL数据库专家、Oracle OCM认证工程师，每个得1分，最高得13分，投标文件中提供相关证书复印件加盖公章和近三个月的社保证明并提供原件备查，无原件不得分。 | 0-13分 |
|  | 公司服务能力要求（5分） | 具有ISO9001质量管理认证证书的得1分 具有ISO14001环境体系认证证书的得1分 具有ISO20000运维服务管理体系认证得1分； 具有ISO27001信息安全管理体系认证的得1分； 获得信息技术服务运行维护标准三级（ITSS）证书的得1分，提供相关资料原件，不提供不得分。（投标文件中提供相关证书复印件加盖公章并提供原件备查，无原件不得分） | 0-5分 |
|  | 培训措施（5分） | 评委根据投标文件培训方案的可行性及合理性酌情给分。好5-4分，较好3.9-2分，一般1.9-0分。 | 0-5分 |
|  | 其他优惠和承诺（4分） | 评委根据投标人的实际优惠和承诺比较，酌情加分。好4-3分，较好2.9-2分，一般1.9-0分。 | 0-4分 |

本项目评标所需的有关复印件均须加盖单位公章，同时评标现场提供原件备查。

- 投标人提供的证书、证明、合同必须是以投标人自身名义签署或申请的，其他任何形式的借用第三方或关联方的资质证书、转让、分包合同均为无效（即此项为负偏离）。

### 4.第三阶段为报价标评审。

4.1报价标的初步审查

1）评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款（数量、投标报价、服务时间、质量标准等）、条件和规定相符，无显著差异或保留。

2）如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

4.2报价标错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误,修正错误的顺序如下：

1）开标一览表内容（报价）与投标报价明细表内容（报价）不一致的，以开标一览表为准；

2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

4.3报价标详细评审

1）评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩；

2）凡评标委认员会为投标人所报的价格明显偏离市场价格的，可要求投标人限期提供该服务产品价格的来源依据，投标人不能提供价格来源依据，或者评标委员会认为其价格来源依据不合理的，则以无效标处理。

3）分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项。属重大错漏项的以无效标处理。

4）价格分值计算

A）报价得分：进入报价评分的供应商中满足招标文件要求且投标报价最低的最终报价作为评标基准价，其余供应商投标价与该基准价对比。

▲若供应商投标报价超过上限价，则做无效标处理

B）计算出报价评分值（保留小数2位）：

（1）有效供应商的投标价等于评标基准价时，其报价为满分30分。

（2）其他供应商的价格分按以下公式计算：

投标价得分=（评标基准价/供应商投标价）×价格权值（30%）×100

（3）评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标候选人。如得分相同，以技术资信得分高者为中标供应商；如得分且技术资信分相同的，以投标报价低者为中标供应商。若两者均相同的，则抽签确定中标供应商。

### 5.决标

5.1本项目采用综合评分法。

投标人总得分=技术资信标得分+价格分。

5.2中标候选人的确定

中标候选人的排名次序按总得分从高到低顺序排列，即总得分最高者为中标候选人；若出现总得分并列，以投标报价低的排名在前；如均相同，则抽签确定。

5.3采购人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，或者因其他情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。。

5.4投标人的投标文件不予退还。

第五部分　　合同主要条款

- 第五部分 合同主要条款

（货物类参照文本）

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据       项目名称及编号            公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、更正补充文件。

4、招标文件。

5、中标供应商投标文件。

6、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和履约保证金

1. 质保期      年。（自项目验收合格之日起计）

2. 履约保证金         元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（1）个月之日起5个工作日内无息退还]

九、项目工期、交货方式及交货地点

1. 项目工期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1.付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签约地点：                               签约日期：      年  月  日

第六部分 投标文件格式

# 附件一：

三门县人民医院迁建工程一期新院区中心机房建设项目投 标 函

致：三门县人民医院 （采购人）：

根据贵方为三门县人民医院迁建工程一期新院区中心机房建设项目的招标文件（项目编号：        号），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                  （投标人名称）提交技术资信标、报价标正本1份、副本4份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对招标文件、采购过程、采购结果由依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标之日起90个日历天。在投标有效期内，中标人具有与其他采购人直接签订同类政府采购合同的资格。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将完全响应“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：                 电话：

传真：                投标人代表姓名：               职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                            银行账号：

授权代表签字：                                日期：       年     月    日

# 附件二：

三门县人民医院迁建工程一期新院区中心机房建设项目

开标一览表（一）

招标编号：                                       投标人名称：

| 序号 | 内容 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 三门县人民医院迁建工程一期新院区中心机房建设项目 | 大写： 元 小写：￥ 元 |
| 服务期： 质保期： |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、以上报价应与“附件三 投标报价明细表”中的“合计”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                        日期：   年   月   日

# 附件三 ：

三门县人民医院迁建工程一期新院区中心机房建设项目

投标报价明细表

招标编号：                       项目名称：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计人民币： 大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上报价应包括所有一切需涉及的费用。

- 投标单位不得超过业主上限价，超过上限价的投标报价作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                        日期：   年   月   日

# 附件四：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县人民医院迁建工程一期新院区中心机房建设项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

# 附件五：

三门县人民医院迁建工程一期新院区中心机房建设项目

投标人情况一览表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                         日期：   年   月   日

# 附件六：

三门县人民医院迁建工程一期新院区中心机房建设项目

投标人类似项目业绩一览表

| 项目名称 | 内容 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同复印件 | 项目验收证明材料 |  |

注：须提供投标人业绩的复印件，以上资料须提供原件备查。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                         日期：   年   月   日

# 附件七：

三门县人民医院迁建工程一期新院区中心机房建设项目

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 设备名称 | 投标文件要求 | 投标响应规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                         日期：   年   月   日

附件八：

质保期满后的服务价格和易损零配件价格表

| 序号 | 项 目 | 规格型号 | 产地 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职        务：

日        期：

附件九

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位

（姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加

（采购人）的                        （项目名称）的投标。代理人在该项目招投标活动中的一切事务，我均以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：        性别：           年龄：

身份证号码：                职务：

授权委托日期：         年           月

# 附件十：

三门县人民医院迁建工程一期新院区中心机房建设项目

技术资信标

（格式）

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

时间：      年   月   日

# 附件十一:

三门县人民医院迁建工程一期新院区中心机房建设项目

报价标

（格式）

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

时间：       年   月   日

附件十五：

服务提供商工作报表样式

一、外场维护人员必须做好日常巡检日志，每周一提交上周巡检日志给运维监理单位。

| 外场巡检人员日常工作日志 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  |  |  |  |  |  |
| 点位 | 出发时间 | 到达时间 | 问题排查及修复用时 | 问题成因 | 解决方案 | 责任人 |
| 运维主管 |  |  |  | 大队负责人 |  |  |

二、日报表：

日报表数据以台州市城市道路智能管控平台统计数据为准，设备在线情况、录像缺失多少时间查询厂家应用平台得出，各种数据为填表时查询的真实数据，实事求是，不可弄虚作假。

详情列表中，针对数据有问题的点位，字体颜色调整为红色突出显示，详情报表必须与问题记录里一一对应，做到清楚直观。若报表制作马虎，列表凌乱，问题无法对应，当月结算服务费扣款时，以问题多的部分统计。

例：今日问题中只记录5个有不可恢复的故障点位，而详情列表中有7个故障（主要是缺失服务时间）点位，则按较多的7个点位统计时间扣款。

每日4点之前提交电子版报表至运维微信群及负责人电子信箱，每周一提交上周日报表纸质版。