三门农村商业银行沿赤支行营业大楼柴油发电机采购及安装项目

竞争性磋商文件

备案登记号：正听招采（2020）011号

采购人：浙江三门农村商业银行股份有限公司

招标代理：台州正听工程项目管理有限公司

二 ○ 二 ○ 年 四 月

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

第一章  竞争性磋商公告

根据有关规定, 受采购人的委托，现就三门农村商业银行沿赤支行营业大楼柴油发电机采购及安装项目进行竞争性磋商采购，欢迎合格供应商前来磋商。

- 项目编号：正听招采（2020）011号

- 招标方式：竞争性磋商

三、磋商内容：

| 标段号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高 上限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门农村商业银行沿赤支行营业大楼柴油发电机采购及安装项目 | 1 | 项 | 12.5万元 |

四、合格磋商供应商的资格要求：

1、供应商资格要求：独立法人资格的柴油发电机组制造商或代理商（代理商须持制造商针对本项目的唯一授权代理证书且同一品牌只能以一家单位的名义申请投标，同一代理商只能参与一个品牌的投标）；

2、本项目不接受联合体投标。

五、磋商文件获取地址及方式：

凡有意参加投标者，请于公告发布之日起，至三门县公共资源交易中心网站本项目招标公告发布的页面附件中下载招标文件等招标资料。三门县公共资源交易中心网址：http://www.smztb.com。

六、磋商响应文件提交截止时间和磋商时间、递交和磋商地址：

本次磋商将于2020年5月7日上午9时00分在三门县交通路327号5楼（台州正听工程项目管理有限公司）开始进行，请在响应文件递交截止时间前将磋商响应文件送达磋商地点，逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。

七、报名及获取招标文件携带资料

1、本项目采用现场报名，将于2020年5月6日（上午8:30-11:30，下午14：30—17：00），在三门县交通路327号5楼（台州正听工程项目管理有限公司）进行现场报名，超过截止时间范围内拒不接受。

2、获取招标文件携带资料

（1）投标人营业执照；（2）如投标人为代理商，须提供制造商的营业执照及针对本项目的唯一授权代理证书；（3）报名经办人身份证原件及复印件。以上要求提供的材料原件核对后退还，复印件加盖单位公章并装订成册。

3、招标文件每套售价300元，在报名的同时支付，售后不退。

- 八、投标保证金

1、投标保证金的形式：现金，放入信封内外面写上公司的名称；

2、投标保证金金额：人民币贰仟元整（¥2000元）；

3、投标保证金缴纳截止时间：同投标文件递交的截止时间；

4、投标保证金的有效期：同投标有效期。

九、相关联系方式：

（一）采购代理机构：台州正听工程项目管理有限公司

项目联系人：叶青青

联系电话/传真：0576-83231100

（二）采购人：浙江三门农村商业银行股份有限公司

采购人地址：浙江省台州市三门县

联系人：蒋希望

联系电话：0576-83230615

浙江三门农村商业银行股份有限公司

台州正听工程项目管理有限公司

2020年04月24日

第二章  供应商须知

投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 磋商响应文件包装要求 | 正本1份、副本2份，正副本分开装订成册，封装成一袋 |
| 4 | 磋商响应文件有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 磋商响应文件递交 | 详见本工程招标公告 |
| 6 | 磋商时间及地点 | 详见本工程招标公告 |
| 7 | 投标保证金 | 1、投标保证金的形式：现金，放入信封内外面写上公司的名称； 2、投标保证金金额：人民币贰仟元整（¥2000元）； 3、投标保证金缴纳截止时间：同投标文件递交的截止时间； 4、投标保证金的有效期：同投标有效期。 |
| 8 | 投标文件 递交要求 | 1、招标文件对投标人下列人员到场有要求的，经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议： （1）若是投标人的法定代表人参加开标会议的，应持本人有效身份证原件及复印件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）（姓名须与营业执照中法定代表人相一致），否则投标将被拒绝。 （2）若是投标人委托代理人参加开标会议的，应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）和针对本项目的法定代表人授权委托书（参考格式见附件）。 |
| 9 | 投标有效 上限报价 | 人民币 12.5万元，超过投标有效上限报价为无效标。 |
| 10 | 履约保证金 | 供应商在签订合同前须交纳本项目履约保证金为合同金额的 5% |
| 11 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 12 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

一 、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）磋商费用

1、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

2、招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进 行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

3、投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

4、乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

5、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

7、为证明投标人拥有的荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为 投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

8、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

二、磋商响应文件

（一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与磋商响应文件一起提交，磋商响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

磋商响应文件由资格证明内容、商务与技术内容和报价内容三部分组成。

1、资格证明内容的组成：

（1）投标声明书（见附件3）

- （2）授权委托书（另随身携带 1 份）（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件4）；

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（如投标人为代理商，需同时提供制造商的营业执照）；

- （4）提供最近年度的财务状况报告，提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

- （6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术内容的组成：

- （1）随机附件、备品备件及专用工具一览表（附件5）；

- （2）投标人针对机房内设备外壳、支架，管路接地，机房内消音处理,自启动信号线敷设及所需箱体的设计方案

- （3）投标设备技术说明书及设备样本

- （4）偏离表（附件7）（如不填写将视为对招标文件要求无偏差）；

- （5）产品的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括距招标人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、成立时间、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺、质保期、联系电话等；

- （6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备及辅助配件的价格、运输、保险、安装调试检验、付款条件、技术服务、质保期及售后服务等方面的优惠。

- （7）代理商须提供生产制造商出具的针对本次招标的有效的唯一授权代理证书（提供原件）。

- （8）投标人类似工程业绩表，业绩表中须注明以下内容：工程名称、工程地址、单位及联系人电话、投入运行时间、参数、数量等，情况必须属实（表格自拟）；

- （9）投标人情况表（附件6）；

- （10）投标人认为其他需要说明的内容（对照相应项目评分标准，由投标人自行考虑）

3、报价内容的组成

（1）首次报价一览表（见附件1）；

（2）报价明细表（见附件2）；

（3）投标人认为其他需要说明的内容

注：

（1）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（2）投标报价应是磋商文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括货物的设计、制造、试验、供货、运输、装卸、就位、安装、产品保护、调试及试运行到备品备件、有关行业专管部门验收、技术服务及培训、售后服务、保险、质量保修、利润、税金、政策性文件规定、交付招标人使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。全部费用已包含在首次报价一览表的投标总报价中。

（3）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

- 磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目磋商需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商供应商自行承担。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；磋商响应文件建议统一以A4纸大小双面打印并装订。

2、磋商响应文件的封装要求

（1）磋商响应文件份数：磋商响应文件共  3 份（ 1 正本  2副本，封装成一袋）。磋商响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有磋商响应资料按磋商采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有磋商供应商公章或磋商全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件名称”、“磋商时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段磋商响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应文件必须在规定时间前派人送达指定的磋商地点。磋商响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

4、磋商响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在磋商响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

- 磋商响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样，其作为磋商响应文件的组成部份。

（三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、磋商供应商可拒绝接受延期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的磋商供应商需要相应延长磋商保证金的有效期，但不能修改磋商响应文件。

- 4.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、磋商保证金

- 1、成交供应商的磋商保证金在合同签订后五个工作日内退还。

- 2、未成交供应商的磋商保证金将在开标结束后退还。

- 3、如发生质疑（投诉），质疑人（投诉人）和被质疑（投诉）事项所涉及供应商的磋商保证金不受以上时间限制，在质疑（投诉）处理完毕后退还。

- 4、供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- （1）供应商在截止时间后至磋商响应有效期内无故撤回磋商响应文件或放弃成交资格的；

- （2）供应商在磋商过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- （3）除因不可抗力或磋商采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或拒绝履行合同义务的；

- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购组织机构恶意串通的；

- （5）与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- （6）法律、法规明确规定的其他行为。

四、磋商

（一）磋商程序

1、采购组织机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由采购组织机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加磋商采购会议。

2、采购组织机构工作人员应当核验出席磋商活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3、采购组织机构工作人员接收磋商响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

4、主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。

5、提请供应商代表查验磋商响应文件密封情况。

6、主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评审场所。

7、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

8、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

9、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

13、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

14、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

（二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、未按照磋商采购文件的规定提交磋商保证金的。

2、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

3、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、未改变磋商文件招标需求的情况下，供应商二次报价高于首次报价或最后报价高于首次报价或二次报价的；

5、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

7、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的。

8、磋商响应文件提供虚假材料的。

9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

14、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

五、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐1名成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果。公示期不得少于3日（最后一天为工作日）。

3、在公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

六、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,磋商保证金将不予退还并取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同备案

1、采购人应当自采购合同签订之日起7个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分(商务与技术文件为60分，报价文件为40分)。各投标人的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分+报价文件得分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）报价文件评审。报价文件评定分值为40分（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

1、评标基准价的确定（▲若供应商投标报价超过上限价（预算价）的，则做无效标处理）

在所有经评审的有效报价中，取算术平均值（以“元”为单位，取整数）作为评标基准价；若评审的有效报价为 2 家，评标委员会认为具有竞争投标的， 则取最低报价作为评标标底价。

2、报价文件得分的确定

投标报价等于评标基准价的得40分，投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣1分，投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣0.5分中间按内插法计算。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，最后总报价低者为先；如综合得分且最后总报价相同的，以业绩得分较高者为先。

五、商务与技术评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评分内容 |  | 分值范围 | A档 |  | B档 |  | C档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机组制造商综合实力，根据企业的信誉、实力、规模，由评委酌情打分。 |  | 0-3分 | 3-2 |  | 1.9-1 |  | 0.9-0 |
| 2 | 投标产品具有ISO9001质量认证、ISO14001环境认证、ISO18001职业健康认证，每个证书得1分（原件备查） |  | 0-3分 | 每个证书得1分（原件备查） |  |  |  |  |
| 3 | 投标机组技术规格与招标文件符合性（专家根据投保人提供的投标产品针对招标文件要求酌情打分。）附相关权威部门产品质量检测报告 |  | 0-6分 | 6-4 |  | 3.9-2 |  | 1.9-0 |
| 4 | 柴油机结构、技术先进性（评标专家根据自身对投标品牌知名度、质量、市场情况等的了解自行打分） |  | 0-9分 | 9-6 |  | 5.9-3 |  | 2.9-0 |
| 5 | 发电机结构、技术先进性（评标专家根据自身对投标品牌知名度、质量、市场情况等的了解自行打分） |  | 0-9分 | 9-6 |  | 5.9-3 |  | 2.9-0 |
| 6 | 所配控制屏的品牌、档次、技术性能（评标专家根据自身对投标品牌知名度、质量、市场情况等的了解自行打分） |  | 0-9分 | 9-6 |  | 5.9-3 |  | 2.9-0 |
| 7 | 投标人2018年1月以来类似业绩（原件备查） |  | 0-6分 | 评审时以提供的（中标通知书或合同）证明材料原件为评审依据，未提供原件的业绩不计分，一个得1分。 |  |  |  |  |
| 8 | 安装、调试、验收（测试及验收标准：科学、合理，符合国家相关标准及规定；安装调试及验收方案具体、详细、可行；投入本项目的工程技术人员业务素质、技术保障力量;有利于项目实施.） |  | 0-5分 | 5-3 | 2.9-2 |  | 1.9-0 |  |
| 9 | 售 后 服 务 | 1、设备故障响应、修复时间，售后服务响应时间、服务质量保证措施；服务承诺；服务能力；应急反应措施。 | 0-3分 | 评委酌情打分 |  |  |  |  |
|  |  | 2、质保年限，满足招标文件要求，每增加6个月，得1分，最高得3分。 | 0-3分 | 不增加质保年限不得分，最高得3分。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、浙江服务网点规模；人员配备；备件供应保障能力。 | 0-3分 | 3-2 | 1.9-1 |  | 0.9-0 |  |
| 10 | 优惠条件及标书制作质量（依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项。） |  | 0-1分 | 评委酌情打分 |  |  |  |  |

第四章 项目需求

    - 概述

1.本技术规格书只是设备的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。设备的提供及相应的技术、售后服务，需满足本招标文件，及相关标准、规范的要求。

2.投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

3.本次招标标段，投标人必须对标段内全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

4.除项目需求中的推荐品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确推荐品牌相当的产品参加。

    - 招标范围

1.招标采购内容

提供三门农村商业银行沿赤支行营业大楼柴油发电机采购及安装项目的设计、制造、供货、运输、装卸、安装、排烟、通风、设备有基础（如有要求的）调试、试运行、验收、培训及售后服务等工作。以下带▲为不可偏离条款，不允许负偏离，允许正偏离，否则按无效标处理。

2.采购清单：

（1）柴油发电机组

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门农村商业银行沿赤支行营业大楼柴油发电机采购及安装项目 | ▲发电机组：额定功率为100KW | 台 | 1 |  |

3.电线电缆、电气元件要求与高低压配电箱品牌一致。

4.投标人报价应考虑发电机及电柜间电缆及管线铺设等，启动信号线须接到配电房。

5.自带发电机配电柜

柴油发电机组技术规范

1.说明

1.1投标人需根据本标准的技术要求、发电机房设计图纸及发电机房现场空间尺寸，完成所投柴油发电机组的设计、制造、运输、仓储、排烟、通风、设备基础（如有）、安装和调试、试运行、技术培训和售后服务等工作，如因发电机房空间尺寸不够无法安装，责任由投标人承担。本章所有内容均包括在投标总价中。

1.2投标人必须按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合技术要求。

1.3本技术规格仅指柴油发电机组的基本要求，投标人应根据工业技术和工艺的发展，选用先进的产品满足本技术规格及一次系统图的要求，保证变电系统能安全运行。

1.4投标人必须根据自己的情况对招标文件的内容，提出具体详细的技术数据，任何与雇主要求或相关标准不符的差异必须列表说明。

1.5投标方必须列表写明所提供的柴油发电机组生产地、品牌、生产厂，以及该厂家的生产许可证、产地证明、各种安全和质量检查证明等文件。

1.6投标人应承担在执行合同过程中安装、现场指导、调试、试运行等相关活动费用，不得再向招标人申请任何费用，同时应配合招标人的时间要求。

1.7投标人应对所投产品的专利费、执照费、计算机软硬件承担责任，并负责保护业主的利益不受损害，承包人应承担一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律裁决、诉讼和费用，以及其它责任，与雇主无关。

1.8发电机组为整机。

1.9发电机组必须满足平时可以手动启动作为平时备用电源，火灾时也可以作为消防备用电源自动启动，投标人无条件配合实现消防联动要求。

2.技术要求

2.1 环境条件

2.1.1运行条件：            户内

2.1.2最高温度              +40℃

2.1.3 最高日平均温度       +30℃

2.1.4 最高年平均温度       +20℃

2.1.5 最低年平均温度       -5℃

2.1.6 相对湿度             +25℃时≤95%

2.1.7海拔高度：            ≤1000米

2.1.8抗震能力：            地震烈度8度

水平加速度：  <0.3g

垂直加速度：  <0.15g

安全系数：     >1.67

2.2.一般要求

2.2.1投标人的要求

2.2.1.1生产的柴油发电机组工厂必须有符合GB2820-97标准柴油发电机组全套出厂例行试验、型式试验和特殊试验的能力。

2.2.1.2柴油发电机组出厂时必须经过各种试验，并出示试验报告。

2.2.2质量保证措施

质量保证措施包括设计、制造、工厂监制、检验和试验、安装和服务、现场试验和验收等。卖方应提供其质量体系或质量手册和国内权威试验单位的试验报告供招标单位审查。

3.规范及要求

3.1本技术要求的使用范围，仅限于本工程项目所用柴油发电机组，它包括发电机组主体及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和实验等方面的技术要求。

3.2供方保证提供的柴油发电机组的设计、制造、试验及其各项性能指标完全符合下列标准：

GB2820-90            《工频柴油发电机通用技术条件》

GB12786-91           《自动化柴油发电机组通用技术条件》

GB/T2820.1-1997      《往复式内燃机驱动的交流发电机组》

3.3如果供需双方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议，则认为供方提供给需方的产品完全满足本技术协议的要求。

3.4投标人提供的产品应取得ISO9000（2000年版）质量管理体系认证。

- 技术参数及要求

4.1、100KW柴油发电机组主要技术要求：

| 设备名称 | 静音型柴油发电机组 |
| --- | --- |
| 设备型号 | 投标人提供 |
| 设备制造厂 | 投标人提供 |
| 设备产地 | 投标人提供 |
| ▲常用输出功率KW | 100KW |
| 额定电压 V | 400/230 |
| 功率因数 COS￠ | 0.8 |
| 额定频率 | 50Hz |
| 励磁方式 | 无刷励磁 |
| 燃油消耗率g/ kwh | 投标人提供 |
| 供电方式 | 交流、三相四线制 |
| 控制电源电压 | 24V |
| 噪声限值 dB(A) | 静音箱1米处≤70分贝、7米处≤80分贝 |
| 机组尺寸要求 mm | 投标人提供（必须满足现场空间尺寸要求） |
| 重量（kg） | 投标人提供 |
| 运行方式 | 限时运行 |
| 启动方式和控制方式 | 24V直流电启动（含自动启动功能） |
| 燃油牌号 | 国产0号(常温下) |
| 低负载运行 | 最低负载不能小于总功率的（投标人提供） |
| 排放情况 | 满足环保法规的相关要求 |
| 机组可靠性 | 累计运行3000小时不进行大修，平均故障间隔时间不高于1000小时 |
| 性能等级 | 性能为G3级，负载类型为：通信、可控硅整流滤波液、UPS、照明、空调。 |
| 附件 | 排烟消声器、弹簧减振装置、石棉垫、排气波纹管（带法兰接头）、排气管弯管、燃油软油管、钢结构基座、8小时日用油箱（提供验收、试运行需要的燃油）、静音箱、蓄电池、拆装零部件专用工具、盘车工具等。 |
| 随机文件 | 发动机合格证、原厂保修卡、原厂测试报告、原产地证书，发动机、发电机、发电机组使用手册，发电机组出厂合格证及测试报告。 |
| 备注 | 提供对外开放的楼宇管理接口和免费开放的协议,包括所有控制所需的文本代码,并负责所供设备端口的调试开通,并能与火灾报警系统连接通讯；机组安装时机组、油箱均接入地线，可有效防雷。 |

柴油发电机组电气性能要求：

| 额定电压 V | 400/230V |
| --- | --- |
| 接线方式 | 3相4线Y形 |
| 额定频率 Hz | 50 |
| 功率因数 COS | 0.8 |
| 稳态电压调整率 ﹪ | 投标人提供 |
| 瞬态电压调整率 ﹪ | 投标人提供 |
| 稳态频率调整率 ﹪ | 投标人提供 |
| 瞬态频率调整率 ﹪ | 投标人提供 |
| 电压及频率波动率 ﹪ | 投标人提供 |
| 抑制无线电干扰 | 符合VDE0875-N级及GB2820的规定 |

柴油机技术要求：

| 柴油机的型号 | 投标人提供 |
| --- | --- |
| 柴油机推荐品牌 | 东风康明斯、广西玉柴、维柴动力或相当于 |
| 柴油机产地 | 投标人提供 |
| 柴油机结构型式 | 投标人提供 |
| ▲柴油机最大功率 KW | ≥120 |
| 冷却方式 | 封闭式水循环冷却，自带风扇 |
| 燃油牌号 | 国产0号(常温下) |
| 额定转速 r/min | 1500 |
| 调速方式 | 电子调速 |
| 进气方式 | 涡轮增压 |
| 启动方式 | 24V直流电启动，设有直触式马达和柴油机带动的充电机；配自启动系统实现自动启动或者手动启动 |
| 停机方式 | 可以电键手动停机亦可自动停机 |
| 蓄电池 | 采用24伏200AH铅酸高能电池，满足机组连续6次以上的起动 |
| 滤清系统 | 采用整体更换式机油、壳式柴油滤清器和机油滤清器，干式筒型空气滤清器。 |
| 排气系统 | 采用工业用高降噪效能消声器及波纹管弹性连接件，带烟处理系统，满足国家排放标准 |
| 成套配置 | 直流24V起动电机、散热水箱、风扇及其防护网、24V起动电池组（可连续起动6次以上）、起动电池充电器、电子调速器、柴油发电机组的排烟管道、燃油箱等。 |

发电机技术要求：

| 发电机的型号 | 投标人提供 |
| --- | --- |
| 发电机的品牌 | 投标人提供 |
| 发电机的产地 | 投标人提供 |
| 型 式 | 自动调压式，自散热 |
| 励磁方式 | 无刷自励 |
| 额定功率 KW | 100 |
| 绝缘等级 | H级 |
| 功率因数 | 0.8 |
| 相数和接线 | 交流、三相、四线、Y形连接。 |
| 电 压 V | 400/230V |
| 电压调节方式 | AVR自动电压调节 |
| 防护等级 | IP23 |

5.配套设备

5.1  蓄电池

5.2  市电浮充

5.3  消音器

5.4  烟管弹性节

5.5  减震装置

5.6  静音箱

6.设计及性能要求

6.1 机组应按GB2820标准中的规定制造。机组在符合GB2820标准中规定的标准环境状态下，应能输出额定功率并可靠地工作。

6.2机组应无漏油、漏水、漏气现象。

6.3 机组的焊接应牢固可靠，焊缝均匀，无焊穿、咬边夹渣及气孔等缺陷，焊渣、焊药应清除干净；涂漆部分漆膜均匀，无明显裂纹和脱落；电镀件的镀层应光滑无斑点、锈蚀等现象；机组紧固件应不松动，工具及备件、附件应牢固。

6.4 机组各部结构应能承受运输时的振动和冲击。

6.5 机组的电器安装应符合电路图。机组控制屏接线端子的相序从正面看应自左到右，或自上到下排列。机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志。

6.6 发电机各绕组的温升、柴油机水温、机油温度、及风冷油机汽缸温度应分别符合配套发电机、柴油机的标准规定。

6.7 柴油机组应设有减振装置，工作时震动的单振幅应不大于0.5mm，距机组柴油机、发电机机体1米处的噪声平均值应不大于100dB。

6.8对有抑制无线电干扰要求的机组，应有抑制无线电干扰措施，并符合规定。

6.9 机组应根据需要选设适当的保护装置（投标单位须在标书中注明）

6.10 机组在额定工况时排烟度可由产品技术条件规定；

6.11 机组平均无故障时间必须达到或超过2000H。

6.12 试验仪器仪表，鉴定试验和型式试验应采用不低于级准确度的电气测量仪表。试验项目按GB2820-90中表11的规定执行。

6.13 机组的标牌应固定在明显位置，按JB8的规定，标牌应包括下列内容：

机组名称  机组型号  相数   额定转速r/min  额定频率HZ   额定功率  额定电压  质量  额定电流   生产厂名  机组编号  额定功率因数  机组编号  出厂日期   标准代号及编号

6.14 机组的包装应能防雨、牢固可靠。

7.排烟系统：

1)采用居住型消音器。

2)发动机与消音器间采用不锈钢柔性波纹管连接。

3)提供连接法兰。

4)满足国内的环保指标，NO2值≤2000mg/m3。

5）排烟管为ø 150镀锌钢管，壁厚2.0mm，排烟管升出屋面。

8.燃油系统：

1)使用国产0号轻柴油。

2）油箱、油管、基础需可靠接地。

9.起动系统：

1)采用24V起动马达，蓄电池电起动系统。

2)采用恒压式充电器，带直流电压表、电流表，具有反极性联接保护功能，充电电流10安培，直流电压调整率±1％(从空载到满载)，壁挂式、散热型机壳。

3)蓄电池采用铅酸电池。（推荐品牌：风帆蓄电池、统一蓄电池、骆驼蓄电池或相当于）

4）首次加载率必须达到≥50%以上。

10.润滑系统：

1)带有润滑油泵，润滑油冷却器，过滤器和油位指示器。

2)使用中增压柴油机用机油(SAE15W-40/CF级别)。

11.机组发生下列故障时自动保护停机：

1)电流/负载过高     2)电压过高 /过低   3)油压过低      4)三次起动失败

5)逆功率/逆无功  6）转速侦测器故障，发动机无法安全运转调整

7)频率过高/过低  8）冷却液温度过高

12.机组控制屏：

主控制器应为知名品牌，采用微处理器，程序控制操作报警，信号处理能力强，监控功能多，响应速度快，控制准确，精度高，扩展容易，手动/自动，各种信号仪表、状态指示灯（高亮度LED）。提供数字和模拟两种显示方式，配备RS485接口，支持MODBUS  RTU协议

12.1报警功能：

水温高、水温低、直流电压高、直流电压低、机油油压低、机油压力传感器故障、温度传感器故障、电池电压低、充电机故障。

12.2保护功能：

水温高、水温低、机油油压低、转速传感器故障、超速、短路、频率低、过电流、交流电压高、交流电压低。

12.3中文液晶显示功能(LCD显示及监控软件为中文显示)：

以中文液晶形式显示输出功率，转速、线电压、相电压、频率、相电流、功率因数、机油压力、运行时间、发动机水温、电池电压，历史故障等。

12.4显示参数

1)频率     2)水温     3)机油压力    4)蓄电池电压    5)交流电压：三相线/相电压

6)交流电流：三相电流  7)机组运行时间                8）有功功率

9）无功功率           10）功率因数 11）电度数

上述参数在主控制器中文液晶显示。

12.5声光报警信号

1)发动机水温过高预警           2)发动机水温过高       3)发动机水温过低

4)机油压力过低预警             5)机油压力过低         6)发动机过速

7)起动失败                     8)充电器故障           9)蓄电池电压过低

10)系统准备就绪                11)紧急停机指示

12)机组开关不在自动位置指示    13)燃油液位过低指示    14)备用信号指示

上述故障以蜂鸣器鸣响及中文液晶屏中文字符显示及液晶屏闪烁提供声光告警。

12.6开关与按钮

1)发电机起动／停机     2）手动/自动选择开关      3)紧急停机按钮

12.7机电保护

1) 三相过流保护     2) 单相接地保护    3) 过、欠压保护      4）发电机绕组高温

5）水温高           6）转速传感器故障  7）超速              8）频率低

13.蓄电池：

13.1单体电池的电压应均衡；

13.2单体电池的内阻应均衡；

13.3应有检测电池充放电情况的部件；

13.4 当蓄电池环境温度在-15℃～＋45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求。

13.5卖方应提供蓄电池接线板及其附件（当地震烈度超过7度时，应提供抗震型柜体）。

13.6蓄电池间接线板应选用绝缘密封的软线连接，以防止短路发生；避免端子受力，破坏端子密封性。终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀，极柱封口剂等材料应具有阻燃性。极柱采用高密封结构，厚度不小于54mm。

13.7蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。

13.8蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接．极板厚度应与使用寿命相适应。

13.9电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意二个电池的开路电压差不超过20mV（2V蓄电池）。

13.10电池组间互连接线应绝缘，终端电池应提供外接铜芯电缆至直流屏的接线板。

13.11蓄电池自放电率每月不大于4％。

13.12蓄电池在－30℃和65℃时封口剂应无裂纹及溢流。

14.充电装置

14.1装置能对电池组快速充电，使电池组在4～6小时内能充入一定的容量。

14.2装置可对电池组自动进行充电、浮充电。当电池组亏容或部分放电后，可自动补充至额定容量。

15.智能化控制器，实现机组的最佳可靠运行及各参数的监控。

要求控制器有标准通讯端口，通过标准通讯网络与后台系统通讯，由后台系统对其进行远程监测。配备RS485接口，支持MODBUS  RTU协议。

遥测参数：机组工作状态(运行／停机)，  工作方式(自动／手动)，起动失败、超速、冷却水温高、润滑油力低、起动蓄电池压力低等。

16.主要附件：

结构钢公共底座；弹性联轴节；消音器；膨胀节；24V起动马达；电子调速器；蓄电池及充电器；  不锈钢烟管及保温；减振垫；燃油、滑油、空气滤清器；各类仪表；日用油箱(满负载8小时，0.2m³，有油位显示，符合消防规范要求)。

    - 对投标人的一般要求

1.设备的检验、试验

1.1本次招标所有设备的检验和试验等费用都被认为包括在合同总价中。

1.2投标文件内应明确设备安装到现场后的测试方案，如果达不到要求须接受招标人无条件退货。

1.3设备的检验应在仪器标定的有效期限内进行，并符合标书有关要求，试验结束后应尽快提交试验报告书(一式三份)。

1.4主要部件和电气部件及设备总体的检验都应在工厂内完成。中标人须在投标文件中提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。

1.5制造商提交的产品质量证书，应包括各种检测试验报告、材料检验报告等，并列出检验内容、检验标准、测试数据、标定数据、相关计算以及最终检验结果。检验证书应以手册形式提交。

1.6若设备在试验中未通过，二次试验费用将由中标人承担。

2.设备的防护、包装及运输：

2.1设备的防护及油漆：设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供所供设备的具体防护措施供招标人认可，并对此工作负责。油漆为表面应光洁，无折皱和剥落等。

2.2所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

2.3不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。设备所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

2.4随机的零部件、备品备件等散件应用木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

2.5设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于招标人所有。

2.6在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准。

2.7中标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

2.8随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

3.到货验收：

3.1货到招标人所在地后，应通知招标人共同验货。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换设备(零部件)，并妥善处理直至招标人满意。此工作所发生费用应由中标人自行承担。各方以实际到货的数量、品名进行当场签字确认，但交付使用前发现的任何遗失、损坏及质量问题均由中标人自行承担。

3.2验收标准为国家现行的相关机电设备质量标准(招标文件中另有规定的按规定执行)。

3.3在项目工地的存放仓库由招标人负责协助解决，但中标人应预先提出设备存放保管要求，到货验收前设备的存储及保管责任由中标人负责。

4.发电机组的安装和调试：

4.1中标人应派不少于2名有经验的技术人员到招标人发电机组安装现场指导安装、调试工作，直到设备正常运行。其安装指导费用，由中标人负担。

5.验收合格条件：

5.1进行配电设备的安装和调试运行，运行结果符合合同要求。

5.2在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到招标人的认可。

5.3所有合同中规定的货物和资料都已提交。

5.4设备在交由招标人使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书。

5.5整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

6.检修备件及专用工具的提供：

6.1须提供足够的常用检修备件及专用工具，这些备件及工具不能在安装时使用。

6.2所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修备件一并提供。

6.3所有检验设备使用的交流电应为50Hz、220V单相三线，并能在±10%的压差下正常运行。

6.4设备调试后，工具及相应工具箱须提交招标人。

7.备件供应：

7.1中标人须提供足量的随机备品备件，并计入投标总价，以确保设备在连续3年时间内稳定安全的运行。

7.2中标人确保有足够的原厂备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。

8.技术培训

8.1中标人负责对招标人的工作人员进行设备的测试、操作和维修方面的培训。

8.2培训包括招标人人员到中标人的设备制造厂参加听课、设备结构、检修方法等方面的培训，也包括中标人在设备安装现场，对招标人的操作人员进行设备的操作、维护、保养等方面的培训。以保证工作人员能对设备的维护保养、检修及实际运行操作获得全面的知识了解。

9.资料的提供：

9.1文件及资料提供的总体要求：

1）中标人提供的所有正式文件，包括图纸、技术文件及标准等一式四份以上，或合同规定的某一数量。均应提供中文版本，使用IS制(国际单位制)。

2）合同号、图纸号、文件号应标在所有提交的图纸和技术文件上，并附有中标人标记的检验标志，任一设备的项目的图纸应标明制造商名称。

3）提交的图纸及文件应清楚、完整，并与上述二项中要求一致，否则，招标人将有权拒绝。

4）招标人将不认可与合同要求不一致的图纸及技术文件。

9.2投标过程中文件及资料的提供：

- ISO9001证书复印件(原件备查)。

- 针对本项目的详细设计方案。

- 产品的制造许可证(如有)、设备制造商资格证明、及招标文件规定的所供产品的鉴定证书等。

- 投标人须提供所供设备的详细成套供货清单。

- 设备的具体结构图及产品样本、说明书、选型手册等。

- 设备在设计、制造、检验、试验方面的主要标准。

- 设备的主要性能参数及性能曲线图表。

- 列出按照制造工序要求的设备制造期、试验期及交货期。

- 随机维修专用工具及备品备件表。

- 制造商厂名及主要配套设备的生产地名表。

- 对所供产品提供安装、调试及详细的售后服务条款和承诺(包括保养和维护)。

- 投标人认为可能需要的其他文件。

9.3合同签订后文件及资料的提供：

- 中标人须在合同规定的时间内提交一份符合合同内容要求的所有资料供招标人认可应该包括工作完成计划书、图纸、技术说明书等。

- 其他投标人认为可能需要的文件。

- 上面所提到的资料应符合设计、制造、土建安装、调试等工程建设进度的需要。其他资料的提交请参照有关章节。

9.4设备交付后文件及资料的提供：

- 中标人须在设备交付后按合同规定和设备出厂规定提交所有资料外，中标人还应负责提供至少四份完整的操作、维护使用手册，须良好印刷及包装。

- 操作手册应有总体安装及各种操作程序,包括：设备的工作原理、安装、试验、运行前的前期检查、运行、维护、拆卸、修理和从启动到关机的整个程序等，其内容须完整、清晰、易于理解。

- 维护手册应以列表的形式显示每天、每月及更长时期的工作内容，例如，润滑、检验、试验、零件更换等，以确保操作无故障。手册中应指明主要装配空间、元件及部件的外部极限、常规调整、特殊工具的使用、发生故障的常见位置、故障诊断、故障解决方法等，以使维修人员能保证设备处于良好的运行状态中。

- 手册的章节应按照设备的型号、尺寸及工作系统分开，每一本手册应写明结构及操作过程，并列出按照制造商产品的零部件订货表。电气及控制设备说明应有详细的实际操作过程及电气控制原理图，手册中还需列明故障的排除方法(故障现象、故障外观及解决办法)。

（四）商务需求

1.投标报价

1.1投标价格采用方式： 固定总价包干。除招标人提出的设计变更或修改外，投标人的中标价格一次包死，在合同实施期间不作调整，而且不得以任何理由予以变更。

1.2投标价格：

1.2.1投标报价必须包括设备费、材料费(含预留预埋件、配电箱、电缆等工程所需的所有材料)、税金(含设备的增值税等)、运输及运输保险费、装车费（货到工地现场时的卸车及二次搬运由投标人自行负责）、设备基础（如有）、排烟、通风、安装调试费、水电费、仓储费、质保期内维修保护费、专用工具及备品备件费、售后服务费、培训费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

1.2.2投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款中所标明的，还应包括任何虽未明确标出的，但成套设备安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。

1.2.3允许投标人在满足招标文件提出的技术要求的前提下，在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议，做出其优越性、先进性等详细说明。

1.2.4本次招标只设一个标段，投标人须对招标范围内的全部内容进行投标，不得对其中部分内容进行投标。在实际供货时，招标人有权对本次采购范围内的产品(材料)供应量进行增减。

2.设备的交货要求

2.1工期：投标人能提供最短交货周期和安装周期，供货期在招标人通知生产后不超过 30 日历天，安装期不超过 30 日历天。

2.2交货地点：招标人指定地点。

2.3所有设备及材料应是全新的和符合要求的，投标人应按技术规范要求提供设备使招标人满意，此设备应易于检验、清洗、润滑及维修。

3.付款方式

3.1合同签订生效后并在卖方提供技术资料后7个工作日内，买方向卖方支付合同总价的20%作为预付款。

3.2全部设备安装完成并调试合格后，支付至合同总价的95%，并退还履约保证金（无息）。

3.3余款5%作为质量保修金在质保期满后支付（不计息）。

4.售后服务

4.1本次招标的所有设备的质量保证期为：至设备安装完成，经调试、试运行合格，经合同双方签署验收纪要后至少提供二年的质保期。在产品质量保证期内，中标人应对由于设计、制造或材料的缺陷而产生的故障负全责。如在质保期内设备发生故障，经排除恢复正常运后，其质量保证期应从恢复正常运之日起重新计算（除非招标人自动放弃延长质保期）。

4.2中标人在质保期内的工作应包括对所有机组系统的常规检查、调整等。

4.3质保期内中标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

4.4维修点须设在台州市附近，维修点需提供足够的备件以适应本工程维修需求，以处理所有的维修服务，它需提供 24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后 2小时内响应， 4小时内 赶到现场，并提出维修结论或重新开机，并提供不间断的服务直到结束。

4.5在质量保证期满时，中标人工程师和招标人代表将对设备进行再一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的认可。

5.履约保证金

合同签订后10个工作日内支付合同总额10%的履约担保，形式为支票或汇票，履约保证金在合同执行完毕后十天内退还（无息）。履约保证金自提交之日起至全部设备最终通过当地电力部门验收通过前有效。

第五章　合同主要条款

由采购人(买方)与中标人(卖方)根据本章合同条款格式及投标文件签订柴油发电机系统工程合同。

设备采购合同范本

工程名称：三门农村商业银行沿赤支行营业大楼柴油发电机采购及安装项目

合同设备名称：

合同号：

买方：浙江三门农村商业银行股份有限公司

卖方：

签订日期：

- 第一部分  合同协议书

买方（使用单位）：                                （以下简称买方）

卖方：                                           （以下简称卖方）

代建方：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方就本项目事项协商一致，订立本合同。

- 工程概况

项目名称：三门农村商业银行沿赤支行营业大楼柴油发电机采购及安装项目

实施地点：

项目内容：柴油发电机组设备采购及安装

工程立项批准文号：

资金来源：自筹。

二、承包范围

承包范围：成套柴油发电机组设备的设计、制造、运输、装卸至现场存放场地、到货验收、设备基础（如有）、排烟、通风、安装、调试试运行、检验、验收、培训及质保期内的售后服务等工作。

包括机组全套设备和所有机组内部接管、接线及与外部管线接口（包含发电机组安装，发电机房的进风、排风、废气、消音等系统的环保工程设计及施工）。即提供的机组安装就位后，只须接上电源、电器连锁等，便可进行调试和正式运转。投标系统应是一个完整的可正常投运的系统，一旦发生缺项漏项，责任由中标方承担。中标方负责设备的安装指导、调试和试运行工作，并提供特殊和专用工具及随机备品备件。

三、交货

1、交货时间：合同签订生效后卖方接买方通知后    日历天内交货。

2、买方如遇特殊情况，需将交货期推迟，应提前    日历天书面通知卖方。

3、交货方式：由卖方安排汽车运输至买方地址项目工地现场，运输装卸费及运输保险费等由卖方承担。

四、质量标准

质量标准：达到国家验收规范合格标准

五、合同价款

金额（人民币大写）：

￥：

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、供货安装合同

3、中标通知书

4、询标承诺

5、招标文件及补充文件

6、投标书及其附件

7、标准、规范及有关技术文件

8、图纸

9、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、卖方向买方承诺按照合同约定进行供货、安装等工作并在质量保修期内承担成套柴油发电机组设备质量保修责任。

八、合同签订后10个工作日内卖方向买方支付合同总额10%的履约担保，形式为支票或汇票，履约保证金在合同执行完毕后十天内退还（无息）。履约保证金自提交之日起至全部设备最终通过当地电力部门验收通过前有效。

九、买方向卖方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同分数：本合同正本一式二份，双方各执一份；副本一式六份，双方各执三份。

十一、合同生效

合同订立时间：    年     月      日

合同订立地点：

本合同双方约定：    经双方签字盖章提交履约保证金  后生效。

| 买 方： | 卖 方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 代 表： | 代 表： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 电 话： | 电 话： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 第二部分  合同一般条款

1、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件及被买方（招标人）接受的偏离表相一致。

2、产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

3、专利权：卖方（中标人）对一切可能的侵权指控负责。

4、产品包装：为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。每一包装箱内必须附有装箱清单。

5、唛头

5.1卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1)收货人；2)产品名称；3)合同号；4)品目号和箱号；5)到达站或到货地点；6)外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7)毛重、净重（公斤）。

5.2不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

5.3卖方应根据设备特点， 在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6、质量保证

6.1卖方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。

6.2卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为招标人提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

6.3卖方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸、就位、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

6.4卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

7、质量保证期

产品的质量保证期为自设备得到有关部门验收合格，投入正式运行后   个月。在产品质量保证期之内，卖方对由于产品设计、工艺、安装、材料、配套件、安装、调试、维修保养的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

8、合同转让和分包

8.1未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的制造、安装、服务工作转包给第三方。

8.2 卖方在投标书中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

8.3 虽然卖方在投标书中对外购或外协的零部件作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

9、合同修改

9.1买、卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

9.2除非买方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

10、违约责任

10.1产品质量责任

- 在产品质量保证期内，发现的设备质量问题由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

- 卖方在接到买方通知后，应在4小时内派人赴现场处理设备质量问题，进行不间断的处理、修理，直至修复。

- 由于买方使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

- 在质保期内如果由于维修、更换有缺陷或损坏的设备、零部件而造成设备停机的，则该台设备的质保期应相应顺延，并赔偿相应损失。

- 伴随服务缺陷，视作产品质量缺陷和逾期交货。

10.2违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务等情况，按下列规定处理：

1)逾期交货

卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，按设备总价的1‰罚款。整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。

2)卖方不能交货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的30％计算。但整机中的零部件不能交货，按整机不能交货计算违约金。

3)逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同总价的10％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方可考虑终止合同。

4)经买、卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需违约金者不在此列。

11、违约终止合同

11.1买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1）卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

2）卖方未能履行合同规定的其他义务。

3）在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

11.2卖方应继续执行合同中未中止部分。

11.3在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方按10.1条规定对已交货部分设备应负的产品质量责任。

12、争议

12.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方协商无果时,买卖双方可经建设行政主管部门进行调解。调解不成时，可直接向合同签定地人民法院起诉。

12.2在调解或判决期间,除正在进行仲裁或判决的部分外,本合同其余部分应继续执行。

13、合同生效及其他

13.1合同应在收到卖方提供的履约担保，双方签字盖章后开始生效。

13.2本合同正本二份，副本陆份，双方各执一半，同等生效。

14、未尽事宜

未尽事宜，买、卖双方协商解决。

## 第三部分  合同特殊条款

本合同特殊条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本特殊条款为准。

1、合同交货

投标人在投标文件中报出最短的交货周期和安装周期，具体时间在签约时明确。

2、交货和安装地点

工地现场，位于三门县.

3、验货通知

卖方在设备发运前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便买方做好验收准备。货到现场后应通知买方进行验货。

4、风险和保管责任

4.1本工程在通过有关部门验收并正式交付买方前，卖方承担全部风险责任和各相关义务。

4.2设备在通过有关部门验收并正式交付买方前，设备保管（保护）由卖方负责。

5、付款方式与结算

1）合同签订生效后并在卖方提供技术资料后7个工作日内，买方向卖方支付合同总价的20%作为预付款。

2）全部设备安装完成并调试合格后，支付至合同总价的95%，并退还履约保证金（无息）。

3）余款5%作为质量保修金在质保期满后支付（不计息）。

卖方收取第一笔合同款时可提供国家税务局监制的统一收款收据，设备到货后开足合同总价50%的正式发票给买方，余下各期在收款时提供同等金额的正式发票。

6、文件和技术资料的相互提供

提供资料清单及进度根据招标书的要求在签订合同时明确。

7、技术服务

卖方负责对买方的操作、维修人员进行技术培训。

8、质量、技术标准

符合招标文件中的有关标准、规定。

9、设备检验

9.1买方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制，或在设备发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

9.2 设备到达现场后，卖方派人到现场与买方一起初验，但这不应作为卖方的免责。安装前开箱时，卖方须通知买方、监理公司等有关单位共同参与开箱检验。并按合同、询标记录、投标书、招标文件共同检验产品的数量、外观质量及产地等。

10、安装调试

详见招标文件要求。

11、设备最终验收前的人员及设备安全，概由卖方负责。

12、设备最终验收

详见招标文件要求。设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买、卖双方共同签署验收合格证书。

13、售后服务

详见招标文件要求。无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生故障，而买方无法自行排除时，在接到买方通知后，卖方立即派人前往处理并及时提供备品、备件。

14、其它约定

1）总包的义务

（1）为分包单位提供现有脚手架、垂直运输；

（2）免费规划、提供分包单位施工堆场、提供水电接口；

（3）协调项目进度、分包工程及材料、质量监督管理；

（4）检查、汇总各分包单位的归档资料。

第六章：响应文件格式附件

本

项目名称

项目编号：            （标项）

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商响应文件目录

第一部分   资格证明内容的组成：

（1）投标声明书（见附件3）

- （2）授权委托书（另随身携带 1 份）（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件4）；

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（如投标人为代理商，需同时提供制造商的营业执照）；

- （4）提供最近年度的财务状况报告，提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

- （6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

第二部分   商务与技术内容的组成：

- （1）随机附件、备品备件及专用工具一览表（附件5）；

- （2）投标人针对机房内设备外壳、支架，管路接地，机房内消音处理,自启动信号线敷设及所需箱体的设计方案

- （3）投标设备技术说明书及设备样本

- （4）偏离表（附件7）（如不填写将视为对招标文件要求无偏差）；

- （5）产品的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括距招标人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、成立时间、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺、质保期、联系电话等；

- （6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备及辅助配件的价格、运输、保险、安装调试检验、付款条件、技术服务、质保期及售后服务等方面的优惠。

- （7）代理商须提供生产制造商出具的针对本次招标的有效的唯一授权代理证书（提供原件）。

- （8）投标人类似工程业绩表，业绩表中须注明以下内容：工程名称、工程地址、单位及联系人电话、投入运行时间、参数、数量等，情况必须属实（表格自拟）；

- （9）投标人情况表（附件6）；

- （10）投标人认为其他需要说明的内容（对照相应项目评分标准，由投标人自行考虑）

第三部分  报价内容的组成

（1）首次报价一览表（见附件1）；

（2）报价明细表（见附件2）；

（3）投标人认为其他需要说明的 。

附件1

首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |
| 交货期： |  |  |

填报要求：

1、投标报价应是磋商文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括货物的设计、制造、试验、供货、运输、装卸、就位、安装、产品保护、调试及试运行到备品备件、有关行业专管部门验收、技术服务及培训、售后服务、保险、质量保修、利润、税金、政策性文件规定、交付招标人使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。全部费用已包含在首次报价一览表的投标总报价中。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

职        务：

日

附件2

首次报价明细表

招标项目名称：          招标编号：              （单位：元）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 对应规格、型号 | 单价 |  |  | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 材料单价 | 安装单价 | 综合单价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |

1.投标设备报价清单表每单项均须填写单价和合价,其它属于招标内容范围内而未列入工程量清单子目内的，视为己包含或分配到工程量清单的其它单价或合价之中。

2. 综合单价包括：货物的设计、制造、试验、供货、运输、装卸、就位、安装、产品保护、调试及试运行到备品备件、有关行业专管部门验收、技术服务及培训、售后服务、保险、质量保修、利润、税金、政策性文件规定、交付招标人使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件3

投标声明书

（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址             。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

- 3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人签字或盖章：

日期：   年    月     日

附件4

授权委托书

（采购代理机构名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件5

随机附件、备品备件及专用工具一览表

| 设备名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 产地 | 价格（元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：  1. 本表所列为随设备所带的附件、备品备件（包括油箱、输油管等）及专用工具，本表中所列设备价格应计入投标总价。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

3. 设备验收时，实到的随机附件、备品备件及专用工具应与此一览表一一对应。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件6

投标人情况介绍

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯代码 |  | 电话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
|  |  | 网址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 上级主管 单 位 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业技术负责人 |  | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  |  | 其 中 | 项目负责人（人） |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |  |
| 最近五年完成的营业额（万元） |  |  |  |  |  |  | 近期完成的类似工程情况 |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件7-1

技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表参照本招标文件第四章“项目需求”内 “产品清单和基本需要”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。完全满足招标文件要求的供应商只需填写“完全满足招标文件的全部要求”。

2、若供应商以未在偏离表中列出的负偏离为由，不按招标文件要求签约，采购人有权取消该供应商的中标资格并不予退还其投标保证金，并按有关规定重新确定中标单位或另行采购。

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件7-2

商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  |  |  |
| 2 | 设备的交货要求 |  |  |  |
| 3 | 付款办法 |  |  |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |  |
| 5 | 履约保证金 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

职        务：

日        期：