目  录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

# 第一章  竞争性磋商采购公告

根据有关规定，经政府采购管理部门批准，受采购人的委托，就三门县珠岙镇山岙村共富茶光互补217.8kwp分布式发电项目进行竞争性磋商，欢迎合格的供应商前来磋商。

一、项目编号：/

二、磋商项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求）：

| 标段号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县珠岙镇山岙村共富茶光互补217.8kwp分布式发电项目 | 1 | 项 | 85万元 | 不超过90天 |

三、合格磋商供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商供应商资格条件。

（二）本项目供应商特定条件：①具备电力工程施工总承包三级及以上资质，或承装电力设施许可证四级及以上资质；②具有机电工程专业注册建造师二级及以上，同时具有“三类人员”B类证书，无在建工程；

1、本项目不接受联合体磋商；

四、磋商文件获取的方式、时间：

（1）本项目实行资格后审，凡有意参加投标者，于公告发布之日起，可通过三门县公共资源交易中心（网址：http://www.sanmen.gov.cn或https://www.plap.mil.cn/下同）自行下载招标文件等相关资料。

五、响应文件递交截止时间及磋商开始时间、地点：

本次磋商将于2024年4月12日09:00在三门县珠岙镇人民政府2楼会议室开始进行，请在磋商当日响应文件递交截止时间将磋商响应文件送达磋商地点，逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。

六、磋商保证金： 无

七、相关注意事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起至采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

八、联系方式：

（一）采购代理机构

项目联系人：许子倩

联系电话：0576-83519809

地址： 三门县海游街道西区大道89号1单元201室

（二）采购人（受理磋商采购文件相关质疑及答复）

采购人名称：三门县珠岙镇山岙村股份经济合作社

联系人：郑志勇    联系电话：13906551229

采购人：三门县珠岙镇山岙村股份经济合作社采购代理机构：台州景珩建设管理有限公司

采购监督管理部门：三门县珠岙镇公共资源交易中心

2024年3月29日

第二章  供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 磋商响应文件包装要求 | 正本1份、副本2份，正副本分开装订，封装成一袋。 |
| 4 | 磋商响应文件有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 磋商响应文件递交 | 截止时间：北京时间2024年4月12日09:00 递交地点：浙江省台州市三门县珠岙镇人民政府2楼会议室逾期送达的磋商响应文件恕不接受。 |
| 6 | 磋商时间及地点 | 时间：北京时间2024年4月12日09:00 地点：浙江省台州市三门县珠岙镇人民政府2楼会议室 |
| 7 | 磋商保证金 | 无 |
| 8 | 履约保证金 | 无 |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 10 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

一 、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）磋商费用

1、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人(或其上级控股母公司或其下属控股子公司)所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

二、磋商响应文件

（一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与磋商响应文件一起提交，磋商响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

- ▲1、资格证明内容的组成：

- （1）磋商声明书

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- （4）提供上一年度财务状况报告（或审计报告）或基本开户行出具的资信证明；

- （5）提供磋商截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

- （7）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术内容的组成：

（1）供应商情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）磋商响应方案描述

（3）项目实施人员一览表（附件5）

（4）项目负责人资格情况表（附件6）

（5）商务及技术响应表（附件7）

（6）证书一览表，提供与本项目相关的认证证书或文件；（附件8）

（7）业绩一览表（合同复印件）；（附件9）

（8）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术内容评分的各类证明材料）。

3、报价内容的组成

（1）开标一览表

（2）投标报价明细表

（3）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

- 磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目磋商需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商供应商自行承担。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；磋商响应文件统一以A4纸大小双面打印并装订。

2、磋商响应文件的封装要求

（1）磋商响应文件份数：磋商响应文件共 3份（ 1 正本 2  副本，封装成一袋）。磋商响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有磋商响应资料按磋商采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有磋商供应商公章或磋商全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件名称”、“磋商时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段磋商响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应文件必须在规定时间前派人送达指定的磋商地点。磋商响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

4、磋商响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在磋商响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

- 磋商响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样，其作为磋商响应文件的组成部份。

（三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、磋商供应商可拒绝接受延期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的磋商供应商需要相应延长磋商保证金的有效期，但不能修改磋商响应文件。

- 4.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、磋商

（一）磋商程序

1、采购组织机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由采购组织机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加磋商采购会议。

2、采购组织机构工作人员应当核验出席磋商活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3、采购组织机构工作人员接收磋商响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

4、主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5、对磋商保证金缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表查验磋商响应文件密封情况。

6、主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评审场所。

7、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

8、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

9、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商分二轮或多轮（本项目分二轮报价，即首次报价和最终报价）进行，首次报价在竞标文件中体现；最终报价在磋商结束后由所有参加磋商的竞标人在规定的时间内线下进行报价，最终报价作为磋商响应文件的补充。如该供应商成为成交供应商，则该供应商的磋商响应文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。（投标供应商首次报价和最终报价均不得超过最高限价）

11、经磋商确定最终采购需求和提交投标报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交投标报价的供应商的响应文件和投标报价进行综合评分。

12、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

13、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

14、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

（二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、未按照磋商采购文件的规定提交磋商保证金的。

2、磋商响应文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；

3、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

7、报价超过磋商采购文件中规定的预算价。

8、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的。

9、磋商响应文件提供虚假材料的。

10、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

11、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

12、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

14、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

15、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

16、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

四、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

五、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起30个日历天内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,将取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

# 第三章  磋商评审办法

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分(商务与技术文件为70分，报价文件为30分)。各投标人的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分+报价文件得分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后总报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商总报价)×30%×100 。需提供《中小企业声明函》相关材料，否则不予认可。

（四）政府采购政策及优惠：

（1）政府采购政策：

1.关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《中小企业声明函》（见附件），供应商未提供以上资料或者经评标委员会核查不符的，将不能享受相应的小微企业优惠政策；

2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；

3.残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

（2）政府采购政策优惠措施：

经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价按最高优惠幅度（货物和服务项目为20%、工程项目为5%) 给予扣除， 用扣除后的价格参加评审。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的， 采购单位、采购代 理机构应当对联合体或者大中型企业的报价按最高优惠幅度（货物和服务项目为6%、工程项目为	2%) 给予扣除，用扣除后的价格参加评审。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，最后总报价低者为先；如综合得分且最后总报价相同的，则抽签决定。

五、商务与技术评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 分值及评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 0-2分 | 1、投标人具有机电工程施工总承包三级及以上资质的得2分。 注：提供资质证书原件扫描件，否则不得分。 |
| 2 | 项目团队 | 0-8分 | 1、投标人项目负责人须同时具有注册一级建造师及“三类人员”B类证书的得2分。（机电专业） 2、投标人项目技术负责人须同时具有注册一级建造师及“三类人员”B类证书（建筑或机电专业）、或中级工程师的得2分。 3、投标人团队其他成员（专职安全员、质量员、施工员、材料员等岗位证书）最高得4分。 注：需提供在投标人缴纳社保及相关证书扫描件证明，不提供或提供不全的不得分。 |
| 3 | 设备、主要材料的技术参数 | 0-10分 | 根据投标人所投主要部件品牌、设备技术方案的符合性、合理性与优越性进行综合评分：优秀得8-10分，良好得4-8分，一般得0-4分。 |
| 4 | 支架系统 | 5分 | 支架系统通过国际权威机构 CPP的风洞测试，并提供证书的得5分。 |
| 5 | 光伏发电系统的设计方案 | 0-15分 | 根据投标人针对本项目提供的设计方案进行综合评分： - 方案完善可行、符合项目实际需要、科学高效的，得7-15分； - 方案较为完善可行，基本符合项目实际需要、科学高效的，得5-7分； - 方案基本完善可行，项目实际需要的符合性、科学性有所欠缺的得0-5分。 |
| 6 | 光伏发电系统的施工方案 | 0-10分 | 根据投标人针对本项目提供的施工方案进行综合评分： - 方案完善可行、符合项目实际需要、科学高效的，得7-10分； - 方案较为完善可行，基本符合项目实际需要、科学高效的，得5-7分； 3、方案基本完善可行，项目实际需要的符合性、科学性有所欠缺的得0-5分。 |
| 7 | 项目重难点 | 0-5分 | 根据投标人对整体项目在各方面实施重点、难点的分析和应对措施进行综合评分：优秀得3-5分，良好得2-3分，一般得0-1分。 |
| 8 | 质保售后服务 | 0-5分 | 根据投标人对本项目售后服务网点、人员配备等进行综合打分： 1、售后服务能力强、人员配备足的，得3-5分； 2、售后服务能力较强、人员配备一般的，得2-3分； 3、售后服务能力不强、人员配备欠充足的，得0-1分。 |
| 9 | 业绩 | 0-10分 | 投标人自2022年1月1日起至投标截止日以来签订过茶光互补或山地跟踪系统项目业绩（以合同签订日期为准），单个合同业绩得3分，最高得6分。签订过光伏跟踪系统项目业绩（以合同签订日期为准），单个合同总容量100MWp以上业绩得2分，共4分。 注：提供合同原件扫描件，缺一项不得分。 |

# 第四章  采购内容及需求

一、项目概况

本项目拟对三门县珠岙镇山岙村共富茶光互补217.8kwp分布式发电项目建设，包括太阳能光伏发电系统以及相应的配套并网设施，要求装机总容量不低于217.8kWp。

二、招标内容

包括但不限于：

(1)设计：包括但不限于初步设计、施工图设计、施工图审查、竣工图设计。

(2)设备及材料：包括但不限于设备材料采购、运输。

(3)建筑及安装工程：包括但不限于建筑安装工程施工，并网线路工程。

(4)生产准备：生产职工培训及提前进场。承包人应进行工程及工程设备试运行并提供试运行所需人员。

(5)竣工移交：包括但不限于调试及试运行、消缺；性能试验；工程验收、协助并网等；工程质量保修期限的服务等。

（6）其他工作：包括但不限于生产标识标牌、消防安全设施、施工用水、施工用电、工程档案资料整理移交。

（7）招标人提供的施工图纸所包含的所有施工内容

- 技术要求

总体要求：本项目容量217.8kWp,全部采用全驱动智能跟踪系统，跟踪范围不小于±45度，地形适应性不小于25度；组件采用单晶硅太阳能电池组件，组件功率档不小于550Wp，组件最低点离地高度不小于1.8m；本项目需配置充电桩一台，容量不小于60KW。

（1）光伏组件

①项目选用的单晶硅太阳能电池组件，应符合IEC61215、IEC61646、IEC61730等国际和国内标准要求，须通过国家批准认证机构的认证（供货时需提供）。

②投标人所用的各类组件应满足以下技术要求：

晶体硅光伏组件最低技术参数要求

| 类别 | 技术参数 | 单晶硅组件 |
| --- | --- | --- |
| 发电性能参数 | 标准峰值功率（Wp) | ≥550 |
|  | 功率公差(W) | 0/+5 |
|  | 额定工作电压Vmp(V) | ≥40 |
|  | 额定峰值电流Imp(A) | ≥12 |
|  | 开路电压Voc(V) | ≥49.8 |
|  | 短路电流Isc(A) | ≥13.99 |
|  | 转换效率（%） | ≥21.3% |
|  | 最大系统电压(V) | 1500 |
|  | 工作温度范围(℃) | -40℃~85℃ |
|  | 额定功率温度系数(%/℃) | ≤-0.35 |
|  | 开路电压温度系数(%/℃) | -0.265 |
|  | 短路电流温度系数(%/℃) | ≥+0.045 |
|  | 最大保险丝额定电流（A） | ≥30A |
| 机械性能参数 | 正面最大静载荷（雪载荷） | ≥5400Pa |
|  | 背面最大静载荷（风载荷） | ≥2400Pa |
|  | 钢化玻璃厚度 | ≥2.0mm |
|  | 铝边框 | 阳极氧化铝边框厚度30mm |
|  | 接线插 | MC4兼容 |
|  | 电缆 | 4.0mm2 |

（1）质量等级：光伏组件A级

（2）单晶硅组件光伏组件自项目投产运行之日起，首年衰减率不高于2.0%，之后每年衰减率不高于0.55%.

（3）提供组件的EL检测图片（供货时需提供）

（4）耐候性：提供IEC62716抗氨气腐蚀测试证书，IEC61701耐盐害6级证书，IEC60068沙尘试验认证证书（供货时需提供）。

（5）抗PID能力：满足相关测试要求（测试条件：85℃、85%RH、96h、-1500V）。

（6）绝缘要求：按照IEC61215-2005中10.3条进行绝缘试验，供货时提供检测报告或其他证明资料。

要求在此过程中无绝缘击穿或表面破裂现象。测试绝缘电阻乘以组件面积应不小于40MΩ·m2。

（7）机械强度要求：光伏组件的冰雹强度测试，应该按照IEC61215-2005太阳电池的测试标准10.17节中的测试要求，即：可以承受直径25mm±5%、质量7.53克±5%的冰球以23m/s速度的撞击。

1）表面最大承压：正、背面风载负荷≥2400Pa；正面雪载负荷≥5400Pa。

2）工作温度范围：-40℃~+85℃。

3）组件尺寸误差：±2mm。

4）光伏组件应设有能方便地与安装支架可靠连接的连接螺栓孔。

③推荐品牌：晶澳、晶科、隆基、天合优于或相当于。

（2）逆变器

1.项目选用的逆变器必须满足NB/T32004-2018《光伏发电并网逆变器技术规范》，并须通过国家批准认证机构的认证（供货时需提供）。

2.项目的并网逆变器中国效率指标应满足：不带主隔离变压器的光伏逆变器中国效率不低于98%，并须通过国家批准认证机构的认证（供货时需提供）。

3.逆变器交直流双供电，支持夜间升级模式，单台逆变器15分钟内可完成升级

4.PowerMax全局扫描，对组件最大功率点跟踪更精准，转化效率：最大效率：≥98.6%；中国效率≥98.1%。

5.光伏并网逆变器要求具有有功功率及无功功率调节功能，可以根据电网调度在0~100%范围内调节逆变器的发电功率，同时在0.8(滞后)~0.8(超前)的范围内调节逆变器的功率因数。额定功率工作时，电流总谐波畸变率小于3%，功率因数不低于0.99。应具备夜间自动断电休眠的功能。

6.保护功能

1）过/欠压保护：当并网逆变器交流输出端电压超出规定的电压允许值范围时，并网逆变器应停止向电网供电，同时发出报警信号。并网逆变器应能检测到异常电压并做出反应。电压的方均根值在逆变器交流输出端测量，其值应满足相关规定的要求。

2）过/欠频保护：当并网逆变器交流输出端电压的频率超出规定的允许频率范围时，并网逆变器应在0.2s内停止向电网供电，同时发出报警信号。

3）防孤岛效应保护：并网逆变器应具有防孤岛效应保护功能。若逆变器并入的电网供电中断，逆变器应在2s内停止向电网供电，同时发出报警信号。

4）恢复并网保护：由于超限状态导致并网逆变器停止向电网供电后，在电网的电压和频率恢复到正常范围后的20s到5min，并网逆变器不应向电网供电。

5）过流保护：并网逆变器对交流输出应设置过流保护。并网逆变器的过电流应不大于额定电流的150%，并在0.1s内停止向电网供电，同时发出警示信号。故障排除后，并网逆变器应能正常工作。

6）防反放电保护：当并网逆变器直流侧电压低于允许工作范围或逆变器处于关机状态时，并网逆变器直流侧应无反向电流流过。

7）极性反接保护：当光伏方阵的极性接反时，并网逆变器应能保护而不会损坏。极性正接后，并网逆变器应能正常工作。

8）过载保护：当光伏方阵输出的功率超过并网逆变器允许的最大直流输入功率时，并网逆变器应自动限流工作在允许的最大交流输出功率处，在持续工作7小时或温度超过允许值的任何一种情况下，并网逆变器应停止向电网供电。恢复正常后，并网逆变器应能正常工作。

9）防雷保护：逆变器交直流侧具备完备的防雷保护功能，其中直流侧应配置2级防雷保护器。

7.绝缘耐压性能：

1）绝缘电阻：并网逆变器的输入电路对地、输出电路对地以及输入电路与输出电路间的绝缘电阻应不小于1MΩ。绝缘电阻只作为绝缘强度试验参考。

2）绝缘强度：并网逆变器的输入电路对地、输出电路对地以及输入电路与输出电路间应能承受50Hz、2500V的正弦交流电压1min，且不击穿、不飞弧，漏电电流＜20mA。

8.通信

1）并网逆变器成套装置应提供标准的RS485接口通信，并网逆变器成套装置应能与光伏电站监控系统通过基于标准ModbusRTU协议的RS485接口通讯。

2）在并网逆变器的寿命期内，逆变器应能够存储运行数据和故障记录等。

9.具备智能运维功能，监控APP具备秒级数据刷新，可有效减少故障排查现场人力和等待时间；交流线缆侧采用接线设计和辅助把手设计；

10.通过EMC电磁兼容性测试，抗干扰能力强，不会影响人体健康。一体成型机箱，安全防护等级：IP66。

11.推荐品牌：华为、阳光、古瑞瓦特优于或相当于。

（3）跟踪系统要求

跟踪系统采用全驱动设计，每根立柱的位置均具备驱动和自锁功能，并需设置硬限位装置；跟踪范围不小于±45°，组件最下沿距离地面不小于1.8m；钢结构主材材质为Q355B或更高级别材料，主轴/梁应选择抗弯及抗扭强度大的截面形式，厚度不得小于3.5mm；系统应具备抗沉降功能、抵抗自身变形的能力以及施工标高误差的问题，地形适应性不小于25度，以及自身的变形和抗沉降情况，不均匀沉降或标高误差30cm以内，系统可以正常运行并综合考虑土地利用率的问题。

钢材应采用镀镁铝锌或热浸镀锌防锈处理，热浸镀锌满足《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912-2020中规定，镀锌层平均厚度不小于65μm；镀铝镁锌板镀层厚度双面不小于275g/m2，防腐寿命不低于25年。

紧固件包括螺栓、螺母、垫片等必须采用不锈钢或热镀锌工艺处理，镀锌层平均厚度不小于45μm。

（4）导水槽（如有）

1、镀层重量不低于275g/平方米的锌铝镁合金材料，25年不会出现红锈；

2、推荐品牌：江苏永钢、沙钢、浙江华宏、唐钢、鞍钢、宝钢、首钢优于或相当于。

（5）视频监控系统：

1、室外智能球型摄像机

(1)内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像

(2)内置2颗GPU芯片

(3)视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米

(4)在彩色模式下，当环境低照度降低至设定阈值，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；

(5)细节镜头支持23倍光学变倍，最大焦距不小于110mm

(6)支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux；

(7)支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小120°/S，云台定位精度为±0.1°

(8)水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°

(9)支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。

(10)需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。

(11)支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。

(12)支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。

(13)支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能

(14)支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

(15)支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色

(16)球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB

(17)支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1

(18)支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警

(19)具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃

(20)具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作

(21)支持电源电压低于设定阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出欠压报警提示，并可在预览界面显示报警图标。

(22)支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警

(23)支持双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能。

(24)支持白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变；

(25)支持图片合成功能，报警事件触发后，可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成。

(26)支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量不少于6个，且标定用时不大于1s

（27）推荐品牌：海康、大华、华为优于或相当于。

2、网络硬盘录像机：

（1）H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码;Smart2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份;16盘位，内置6块6T硬盘

（2）2个千兆网口;2个USB2.0接口、1个USB3.0接口;1个eSATA接口;报警IO：16进8出;支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘;输入带宽：160/320M

（3）推荐品牌：与室外智能球型摄像机同一品牌或相兼容。

（4）并网柜

①项目选用的并网柜需满足供电公司要求，推荐品牌：西电、施耐德、人民电器、正昊、中创电力优于或相当于。

（5）交流/直流电缆

①项目选用的电缆必须为铜芯。

（6）汽车充电桩

①最大充电功率不小于60kW;

②充电桩类型：直流快速充电桩；

③输入电压：AC380V±15%

④充电枪数：单枪

⑤防护等级：IP54

⑥冷却方式：强制风冷

四、其他技术要求

4.1▲本项目要求设计装机总容量不低于217.8KWp（小数点后保留3位），否则做无效标处理。

4.2投标方负责承包范围内的设计、所有设备采购及安装施工、调试及报告、预试及报告，所有设备均应满足招标方相关技术要求，设备到场、隐蔽工程施工均须经招标方验收通过才能进行下一步作业。

4.3投标方负责提供投标方承包范围内所有设备的标识标志及安装，各种标识、标示牌需经招标方确认后再制作安装。

4.4现场施工日常做到“工完料尽场地清”，在施工期间及时清理现场垃圾、杂物等，保持现场整洁。

4.5投标方需提供安装检修专用工具、备用光伏MC4接插件等。

4.6太阳能电池板支架按照25年一遇的风雪荷载进行设计；基础按照25年一遇的风雪荷载进行设计。

4.7光伏组件及逆变器等发生故障率一年不超过一次，若超过一次，由此引起造成业主方相关损失的，损失费用由中标方承担。

五、安全要求：

5.1投标方需配备项目现场安全管理人员，对本方现场安全作业负有全部责任。现场作业人员需经招标方培训、考核合格后才能入厂，作业期间需严格遵守业主方现场安全文明生产标准化要求，服从招标方安全管理人员及现场负责人管理，施工期间的相关安全措施、临时安全警示等措施均由投标方负责，现场作业严禁野蛮、冒险、强令作业等。

5.2本工程投标方项目经理、安全管理人员或其他管理人员，其中至少有一人具备电气专业资质。

5.3本次工程安全设施配置需符合《发电企业安全配置手册》。

六、项目实施期

总工期不超过90天（从合同签订之日起计算）。

七、投标报价

1、采用固定总价承包的方式进行报价：报价包括因建造光伏电站需要而对原有建（构）筑物局部的拆除和还建及修复、包系统设计集成（包括初步设计、施工图设计及竣工图编制）、包施工机械、包设备材料（含附件、备件、备品、专用工具、易损件配备、调试材料原料等）、包运输（含废料及余土处理）及储存保管、包施工、包安装、包调试（含联动调试）、试验及检查、包质量、包工期、包施工安全、包环境卫生、包试运行、包消缺、包考核验收、包达到设计要求、包技术和售后服务、包工程移交生产、包一年质保等，并确保完工后能顺利竣工投用。投标人最终供货的设备材料数量、规格型号、材质、参数以满足项目性能要求、技术协议要求、现场施工要求、系统正常运行为准，如有增加，也属于投标人的供货范围，招标人不再另行支付费用。设备材料的规格型号、材质非经招标人同意不得变更，即使经招标人同意的变更，若与投标时提供的标准相比降低，则招标人相应扣减由此造成的价格差额。

2、投标报价表上的价格应已包含下列内容的费用

2.1光伏组件、逆变器、支架、并网柜、充电桩等主要设备、材料及备品备件、专用工具费用（简称设备费）。设备费包括设备本体的费用以及与设备有关的投标人所应缴纳的税费（含由于转开发票造成的税费增加）、运输费、保险费及杂费、进口设备和材料的进口环节税及清关费等相关费用。其中：运输费、保险费及杂费指将货物运至最终工地的运输费和保险费（工地卸货由投标人负责）及所需的杂费。

2.2建筑、安装工程费（简称施工费）。包括临建费用（包括投标人现场办公、生活设施及费用，业主代表及监理单位现场办公设施及费用）、为实施整个光伏发电工程的施工、系统工程安装和工程保修的所有费用（含利润和税金）。

2.3设计、技术服务及其它费（简称服务费）。服务费包括开通整个系统所需的一切技术服务费用，含设计费、技术服务费、调试费、其它费等，包括初步设计和施工图设计审查环节的费用，合同项下投标人提供的技术文件（包括软件、图纸、技术分册、竣工配套资料等）、技术联络和接口协调、工厂监造，安装调试，开通运行，工程备案，性能测试，联络会议，工厂检验，验收、培训、质保、售后服务、协调和督导以及合同项下投标人提供的其他技术支持；还包括投标人驻现场人员的薪金（其中包括个人所得税费和生活费）及往返招标人现场之间的旅费等一切费用。

2.5招标人提供的施工图纸所包含的所有施工内容

3、如果授予合同，将要向中华人民共和国政府缴纳所有的税费。投标人应向招标人提供增值税发票供招标人入帐。中标后，投标人应按照招标人要求提供有效发票。特别注意：投标人应当充分考虑由于外购主要设备导致转开发票时产生的税费增加。

4、投标人已充分考虑在本项目合同执行过程中，因执行新颁布的法律、标准、规范引起的变更而导致的工程量增加的风险，由此所可能产生的费用已包括在投标报价内。

5、投标人所报的投标报价应为固定总价合同。对于价格调整，除招标文件另有规定外，任何时候投标人不得单方面调整其投标价格，请投标人自行考虑各种风险。投标人递交的投标文件规定价格可调整时，将视作非响应性而予以拒绝。

6、投标报价应将所有工程内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。一旦投标人递交了投标文件将被认为投标人已经充分了解了招标文件、补充通知、现场情况和其他影响工程施工或费用的因素，并认为已在投标报价和施工方案中做了相应的考虑。

7、投标人在投标报价表中未具体列明，但在合同执行阶段可能发生的一切费用将被视为已经包含在投标人业已报明的相关费用及投标总价中，在中标后将概不考虑。

8、投标人是应注意风险并承担风险，投标报价应已包含为赶工期所发生的费用；投标人同意并接受招标人在必要时发出赶工指令要求投标人加快设计、施工或对项目进度计划进行调整，投标人承诺不增加费用。本工程投标，是基于投标人进行现场踏勘，对建设现场情况充分了解的基础上进行报价的，请投标人根据自身经验充分考虑施工措施、安装工程量等方面的风险，并按自身管理水平及经验报价，所有项目的报价均为税后价在合同执行期间，除合同允许的事由外不得调整单价。

9、投标人在确定分包单位前应取得招标人同意。

10、太阳能并网电站的平面布置，及所有满足系统要求的设备、电缆走向、逆变器布置、仪表、附件等，在初步设计及详细设计时，按招标方审定的意见做相应的优化调整，并不发生商务变动。

八、运输及保管、保险：

1、中标人负责根据各品目不同的安装地点，将设备材料送到现场过程中的全部运输；

2、包括装卸车、货物现场的搬运、设备的安装、调试等；

3、各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物；

4、货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕；

5、货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

九、安装调试

1、中标人负责到各品目不同的安装地点进行安装调试。

2、中标人应提交详细安装进度表。

3、中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

4、安装所需工具设施物料由自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5、所使用的材料必须符合电气技术规范，电气材料需选用优质材料。

6、所有供本工程使用的产品和配件均应符合国家相关标准。

7、系统的安装施工，必须满足室外设备的防腐要求。所选器件需保证系统使用寿命内安全、可靠。

8、逆变器及控制器可根据实际情况就近或集中安装，控制和传输线缆按规定敷设。

9、调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

10、设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在用户指定人员的参与下进行。响应招标文件中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前必须先经用户方同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

十、验收

1、主要设备在产品到货时须由招标人验收，此验收报告作为工程验收必备文档之一。

- 验收由招标人、中标人及相关技术支撑单位依国家有关标准、合同及国家有关规定进行。

- 验收完毕由招标人、中标人及参与验收的其他相关单位在验收报告上签名。

十一、质量保证与售后服务要求

1、招标人有权对送达工地的所有设备和材料随机抽检。若发现中标人以伪劣产品充抵业主确认的设备和材料，业主可要求中标人重新采购；伪劣产品已被安装的，业主有权要求中标人拆除返工；经抽验为伪劣产品而发生的设备、材料损失，均由中标人承担全额责任。

2、维修保养：由中标人提供设备安装验收合格并网通电后保修期内免费保修；保修期外提供优惠价的售后服务。

3、中标人应确保太阳能光伏发电系统整体功能完整，转换及并网系统相应配件性能稳定，满足系统性能。

十二、质量保证及售后服务

1、质量保证金：结算价的1.5%

（1）提交方式：保函，保函形式为银行保函或保险机构保证保险保单。

（2）提交时间：招标人支付全部款项前提供。

（3）质量问题扣除方式：中标人应当接到发包人通知后及时保修，中标人不在承诺的约定时间内派人保修的，招标人可以委托他人处理，费用从质保金中扣除。

2、售后服务

1）、保修期：整个光伏系统质保期1年，其中组件10年保修期、逆变器5年保修期，低压并网箱2年保修期。质保期的起始时间为验收合格并网通过后的第2天。

2）、设备故障报修在检修工作为72小时响应，必须在响应后24个小时内到达现场；

3）、如果设备故障在检修24工作小时后仍无法排除，中标人应在72小时内提供不低于故障设备规格型号档次的设备供用户使用，直至故障设备修复；

4）、所有设备保修服务方式均为中标人上门保修，即中标人派人员到设备使用现场维修。

十三、商务要求

1、产品应是最新生产且未被使用过的全新产品；

2、付款条件：

（1）合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的40%预付款；

（2）经甲方验收合格并提供合同等额发票（货物税率13%，施工税率9%）后，7日内支付至当期合同总价款的100%；发包人支付最后合同价款前，承包人向发包人提供1.5%的工程合同总价款的质量保证金保函。

十四、其它要求

1、不论招标人是否统一组织现场踏勘，投标人均应充分了解现场工程场地和相关的周边环境情况；

2、不论投标人是否进行过现场踏勘，招标人始终认为投标人的投标是对现场情况充分了解和熟悉的基础上进行的；

3、中标后，凡是以未充分现场踏勘或类似理由，要求顺延工期或增加工程价款的，招标人一律不予认可，由此导致合同不能执行的，按照相关规定进行处理。

注意事项：

(1)请投标人仔细阅读本招标文件，投标报价应涵盖涉及本项目的所有费用。

(2)请投标人根据本招标文件技术需求和评审要求，在投标文件中做出具体响应。

# 第五章  合同主要条款

- **************施工合同

合同号：                                    合同签订地：

买方(甲方):

法定代表人：

地址：

卖方(乙方):

法定代表人：

地址：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的有关规定，在平 等自愿的基础上，就甲方向乙方购买，并委托乙方安装本合同标的物(简称“产品”)之事宜达成如下协议，以资共同遵守：

第一条合同标的物

甲方同意根据本合同约定向乙方采购跟踪支架系统，并委托乙方施工安装：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元/套） | (万元) |  |
| 1 | 柔性跟踪支架 | 0°倾角，2P，2X9 | 套 | 22 |  |  |  |
| 2 | 传动系统 | 回转+传动 | 套 | 5 |  |  |  |
| 3 | 控制系统 | RS485通讯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 基础 | 钻孔灌注桩基础 | 根 | 60 |  |  |  |
| 5 | 组件 | 单晶双面550Wp | 块 | 396 |  |  |  |
| 6 | 线缆 | 光伏线缆、交流线缆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 逆变器 | 阳光100kW/400V组串式逆变器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 并网柜 | 400V低压并网柜/箱 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 施工 | 施工，含辅材（桥架、接地等） | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 安防 | 视频监控 | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 充电桩系统 | 60KW | 套 | 1 |  |  |  |
| 备注：详细供货内容以技术规范书为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

第二条产品质量要求与技术标准

2.1乙方向甲方提供的产品的质量要求、技术标准，除符合国内行业标准、 乙方企业标准及国家标准外，还应符合甲方在订购合同时明示的质量要求及提供的样品、书面文件、图纸等要求。

2.2 甲方对产品及技术参数的具体要求，详见《技术规范书》。

第三条交货期限及交货地点

3.1 合同签订后，乙方按照甲方要求发货。

3.2 交货地点：甲方指定地点。

3.3 运费及保险费由   乙  承担。

第四条产品包装

甲方对产品包装有特别要求的，乙方应依照甲方的要求进行包装；甲方对产 品包装没有明确要求的，乙方应依照行业内的习惯及符合保护合同标的物、适合长途运输等要求的方式进行包装。

第五条产品验收

5.1 甲方收到的产品后，首先察看货物外包装有无破损或污染等；如发现外包装损坏或污染的，应当即向承运人提出异议，并要求当场查看产品是否遭受损坏或污染。

5.2 甲方收货后应立即对产品数量、品质等进行检测与验收，并出具验收报告。如发现数量不足、外观破损的，应在收货之日起3天内提出；如发现品质瑕疵的，须在收货之日起10天内提出。逾期提出或不提出的，则视为乙方交付的产品完全符合合同要求。甲乙双方对产品质量产生争议的，应提交双方认可的第三方检验机构，并以其出具的检验报告为准。

第六条安装工程

6.1 施工范围：甲方委托乙方就以下内容进行施工：

6.1.1跟踪支架基础的施工，跟踪系统及设备的安装、调试；

6.1.2组件安装、调试；

6.1.3逆变器、控制器安装、调试；

6.1.4负责线缆的敷设、接线及试验。

具体施工范围及要求详见《技术规范书》

6.2 工期：总工期不超过90天（从合同签订之日起计算）。

第七条双方权利义务

7.1 甲方权利与义务

7.1.1 需提供该项目地块详细地质勘探报告。

7.1.2 按合同约定对产品到货情况进行验收。

7.1.3 负责在收到乙方提供的设计方案、安装施工方案及其他与履行合同相关的文件后3日内，对文件内容进行审核确认。

7.1.4 为乙方进场施工提供必要的便利，包括但不限于场地满足施工条件、用水、用电等。

7.1.5 委派一位现场管理代表，对工程质量、进度进行监督检查。

7.1.6 乙方安装完成，收到乙方验收申请后3日内，组织人员对工程进行验收及结算

7.1.7 按照合同约定支付合同款。

7.2 乙方权利与义务

7.2.1 按时交付符合合同及《技术规范书》要求的产品，并负责运送至甲方指定地点。

7.2.2 按照施工安全规范做好施工质量、安全管理，工程质量应符合国家相关质量标准及《技术规范书》约定的标准。

7.2.3 安装过程中所有设备和器材均由乙方负责妥善保管，如有损坏或遗失均由乙方负责。

7.2.4 对工程验收后质保期内发现的确实属于施工质量的问题负责免费返修。

7.2.5 听从甲方现场人员指挥，遵守甲方场地管理的规定，并办理有关手续。

第八条工程完工及验收

8.1 安装工程完工后，乙方向甲方提交书面验收申请，甲方在接到申请后3日内组织验收。

8.2 甲方按照国家相关质量标准及《技术规范书》约定的标准进行验收。符合标准的，双方办理验收手续并办理工程交接，不符合标准的，由乙方无条件进行整改，直至符合上述标准。

8.3 甲方收到乙方验收申请后3日内,无正当理由未组织验收，视为工程合格。

第九条 合同价格组成与结算

9.1 付款方式

（1）合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的40%预付款；

（2）经甲方验收合格并提供合同等额发票（货物税率13%，施工税率9%）后，7日内支付至当期合同总价款的100%；发包人支付最后合同价款前，承包人向发包人提供1.5%的工程合同总价款的质量保证金保函。

9.2 付款方式：电汇或银行承兑

乙方收款账户信息如下：

户  名：

开户行：

账号：

第十条 质量保证

从产品验收合格之日起算，整套系统乙方提供1年免费维保。产品主材质保期为25年。

第十一条 违约责任

日

11.1 乙方未按时履行交货义务的，每逾期一天，应向甲方支付相当于逾期交付部分对应金额的0.01%,以作为违约金。乙方逾期交货超过10天，甲方有权解除本合同。

11.2 乙方违反其他合同义务的，应承担相应的赔偿责任。

11.3 除合同被解除以外，乙方向甲方支付迟延交货违约金，并不豁免乙方继续交货的职责。

11.4 乙方支付的违约金不足以弥补因乙方违约给甲方造成的实际损失时， 乙方在支付违约金的同时还应当向甲方进行赔偿，赔偿金额相当于甲方的实际损失与违约金的差额。

11.5 乙方无正当理由逾期完成安装施工的，每逾期一天，应向甲方承担相当于逾期完工部分对应价款的0.01%,以作为乙方承担逾期完工的违约责任。

11.6 甲方逾期付款的，每逾期一天，应向乙方支付相当于逾期支付金额的0.1%,以作为违约金。甲方逾期付款超过10天，乙方有权解除本合同。

11.7 一方违约给对方造成损失的，除按照本合同约定支付违约金外，还应承担违约金不足部分的实际损害赔偿责任。

第十二条 不可抗力

发生不可抗力事件(包括但不限于任何不可预见、不可避免和不能克服的因自然原因引起的水灾、旱灾、暴风雪、地震等以及社会原因引起的，如战争、罢工、政府禁令等),受不可抗力影响的一方应将不可抗力事件尽快通知另一方并履行证据提供、尽力减少不可抗力引起的负面结果等义务，并告知估计的持续时间。受不可抗力影响的一方要尽最大努力补救和/或减轻由不可抗力事件造成的不利影响，双方在不可抗力事件结束后协商决定是否继续履行合同,并在不可抗力范围内免责。

第十三条 争议解决

本合同在执行过程中发生争议，双方应本着友好的态度协商解决，协商不成，

任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十四条 合同生效及变更

14.1 本合同自双方代表签字并盖章之日起生效。

14.2 本合同一经签署生效，除双方协商一致并以书面形式签订补充协议外，

任何一方不得擅自对本合同进行任何形式的变更。

第十五条 其他

15.1 甲乙双方均应视本合同各项条款内容及其在合同签订的磋商及合同履行过程而从对方所获悉的有关对方的商业秘密及其他商业信息(统称“秘密信息”),无论该秘密信息的形式为口头的、书面的或其他形式，双方都负有保密义务。合同一方的员工为履行本合同而确有必要知道且该方已采取了严格保密措施的前提下，该方才可向其该等员工传递该秘密信息。除此之外，任何一方均不得泄漏、透露或公开给任何第三人。

15.2 任何一方未取得对方书面同意，均不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

15.3 本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：

(盖章)

法定代表人/授权代表：

日期：      年   月   日

乙方：

(盖章)

法定代表人/授权代表：

日期：      年   月   日

第六章：响应文件格式附件

附件1                              　　　             本

项目名称

项目编号：            （标段    ）

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商响应文件目录

第一部分：资格证明部分

- 1、磋商声明书（附件2）

- 2、授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；（附件3）

- 3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 4、提供上一年度财务状况报告（或审计报告）或基本开户行出具的资信证明；

- 5、提供磋商截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

- 7提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

第二部分：商务与技术部分

（1）供应商情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）磋商响应方案描述

（3）项目实施人员一览表（附件5）

（4）项目负责人资格情况表（附件6）

（5）商务及技术响应表（附件7）

（6）证书一览表，提供与本项目相关的认证证书或文件；（附件8）

（7）业绩一览表（合同复印件）；（附件9）

（8）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术内容评分的各类证明材料）。

第三部分：报价部分

1、开标一览表（附件10）

2、投标报价明细表（附件11）

3、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（附件12）

第四部分 ：其他部分

1、针对磋商，响应供应商认为其他需要说明的；

（以上内容具体描述详见“第二章 供应商须知”中“二、磋商响应文件”的组成说明）

附件2

磋商声明书

×××（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的××（磋商项目名称）（标段      ）（编号为××）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：年  月   日

附件3

授权委托书

×××（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目（标段：      ）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

2、在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件5：

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件6：

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件7：

商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 磋商文件产品技术要求 | 磋商响应文件产品技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 服务期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 类别 | 类别 | 磋商文件产品技术要求 | 磋商响应文件产品技术响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：1、供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，必须对照本磋商文件“产品技术要求”中各指标段逐条说明，写出各磋商产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则磋商小组有权视其磋商响应文件未响应磋商文件要求。

2、如不填写，视为完全响应磋商文件要求。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件8：

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写磋商供应商获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：                            ：

附件9:

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件10：

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标报价 （元） | 服务期 | 服务 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 大写: |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、投标报价是包含完成本项目工作任务所发生的一切费用（完成本项目的人员、资料制作及服务所需一切费用，以及相关的一切费税、代理费等）交付业主使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。如有漏项，视同已包含在本项目的投标报价中。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件11

报价明细表

项目编号：                             （货币单位：人民币元）

| 序号 | 报价项目 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计（元） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柔性跟踪支架 | 0°倾角，2P，2X9 | 22 |  |  | 套 |
| 2 | 传动系统 | 回转+传动 | 5 |  |  | 套 |
| 3 | 控制系统 | RS485通讯 | 4 |  |  | 套 |
| 4 | 基础 | 钻孔灌注桩基础 | 60 |  |  | 根 |
| 5 | 组件 | 单晶双面550Wp | 396 |  |  | 块 |
| 6 | 线缆 | 光伏线缆、交流线缆 | 1 |  |  | 项 |
| 7 | 逆变器 | 阳光100kW/400V组串式逆变器 | 2 |  |  | 台 |
| 8 | 并网柜 | 400V低压并网柜/箱 | 1 |  |  | 套 |
| 9 | 施工 | 施工，含辅材（桥架、接地等） | 1 |  |  | 项 |
| 10 | 安防 | 视频监控 | 2 |  |  | 套 |
| 11 | 充电桩系统 | 60KW | 1 |  |  | 套 |
| 合 计（结转至开标一览表） |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件12

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

信息查询网址为：

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②本声明函将随中标结果公开，接受社会监督。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期  ：